江 苏 省 城 市 供 水 水 质 监 测 网 常 州 监 测 站

常 州 市 城 镇 供 水 水 质 检 测 中 心

评  价  报  告

JWC20180893                                              共  6  页        第  3  页

| 样品编号 |  | JY180904-048 | 检测类别 |  | 监督检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  | 水源水 | 采样日期 |  | 2018/09/04 |
| 采样地点 |  | 金坛长荡湖原水长荡湖水厂取水点（清源路399号） | 检测日期 |  | 2018/09/04~2018/09/30 |
| 样品性状 |  | 浑浊液体 | 报告日期 |  | 2018/10/09 |
| 受检单位 |  | 常州市金坛自来水有限公司 | 评价依据 |  | GB3838-2002 |
| 评价结论： 根据GB3838-2002的Ⅲ类水标准对所采水源水水质进行评价。 经检测，长荡湖水厂原水取水点水样的pH、铁、锰、铜、锌、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、砷、镉、铬（六价）、氰化物、铅、汞、硒、水温、溶解氧、硫化物、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、总氮、石油类、粪大肠菌群等指标均符合GB3838-2002的Ⅲ类水标准；总磷指标不符合GB3838-2002的Ⅲ类水标准。 *以下空白* |  |  |  |  |  |
|  | 编制：庄 炜 |  |  | 检测机构检验章 |  |
|  | 审核：徐 敏 |  |  |  |  |
|  | 签发：陆晶莹 |  |  |  |  |

江 苏 省 城 市 供 水 水 质 监 测 网 常 州 监 测 站

常 州 市 城 镇 供 水 水 质 检 测 中 心

检  测  报  告

JWC20180893                                                 共  6  页        第  4  页

| 样品编号 | JY180904-048 | 检测类别 | 监督检测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 水源水 | 采样日期 | 2018/09/04 |
| 采样地点 | 金坛长荡湖原水长荡湖水厂取水点（清源路399号） | 检测日期 | 2018/09/04~2018/09/30 |
| 样品性状 | 浑浊液体 | 报告日期 | 2018/10/09 |
| 受检单位 | 常州市金坛自来水有限公司 | 检测依据 | 详见第6页 |

检测结果：

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 限值（GB3838-2002 Ⅲ类） |
| --- | --- | --- | --- |
| pH（20℃） | mg/L | 8.12 | 6～9 |
| 铁 | mg/L | 0.20 | ≤0.3 |
| 锰 | mg/L | 0.01 | ≤0.1 |
| 铜 | mg/L | 0.00194 | ≤1.0 |
| 锌 | mg/L | <0.01 | ≤1.0 |
| 氟化物（以F-计） | mg/L | 0.42 | ≤1.0 |
| 氯化物（以Cl-计） | mg/L | 27 | ≤250 |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.56 | ≤10 |
| 硫酸盐 | mg/L | 33 | ≤250 |
| 砷 | mg/L | 0.00080 | ≤0.05 |
| 镉 | mg/L | <0.00010 | ≤0.005 |
| 铬（六价） | mg/L | <0.004 | ≤0.05 |
| 氰化物（以CN-计） | mg/L | <0.002 | ≤0.2 |
| 铅 | mg/L | <0.00050 | ≤0.05 |
| 汞 | mg/L | 0.00003 | ≤0.0001 |
| 硒 | mg/L | <0.00003 | ≤0.01 |
| 水温 | ℃ | 29.3 | —— |
|  |  |  | （接下页） |

JWC20180893                                                共  6  页        第  5  页

| 检测项目 |  | 单位 | 检测结果 |  | 限值（GB3838-2002 Ⅲ类） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溶解氧 |  | mg/L | 6.90 |  | ≥5 |
| 总磷（以P计） |  | mg/L | 0.08 |  | ≤0.05（湖、库） |
| 硫化物 |  | mg/L | <0.005 |  | ≤0.2 |
| 挥发酚类（以苯酚计） |  | mg/L | <0.002 |  | ≤0.005 |
| 阴离子合成洗涤剂 |  | mg/ L | <0.1 |  | ≤0.2 |
| 氨氮（以N计） |  | mg/L | 0.09 |  | ≤1.0 |
| 高锰酸盐指数（以O2计） |  | mg/L | 5.3 |  | ≤6 |
| 化学需氧量（COD） |  | mg/L | 19.4 |  | ≤20 |
| 五日生化需氧量（BOD5） |  | mg/L | 2.85 |  | ≤4 |
| 总氮（以N计） |  | mg/L | 0.96 |  | ≤1.0（湖、库） |
| 石油类 |  | mg/L | <0.01 |  | ≤0.05 |
| 粪大肠菌群 |  | 个/L | 7000 |  | 10000 |
| *以下空白* |  |  |  |  |  |
|  | 编制：庄 炜 |  |  | 检测机构检验章 |  |
|  | 审核：徐 敏 |  |  |  |  |
|  | 签发：陆晶莹 |  |  |  |  |

JWC20180893                                               共  7  页        第  7  页

| 检测依据及主要仪器： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 | 检测依据 | 主要仪器及型号 |
| pH | GB/T5750.4-2006（5.1） | S210 pH计 |
| 铁 | GB/T5750.6-2006（2.1） | SpectrAA-220原子吸收分光光度计 |
| 锰 | GB/T5750.6-2006（3.1） |  |
| 锌 | GB/T5750.6-2006（5.1） |  |
| 铜 | GB/T5750.6-2006（4.1） | SpectrAA-220G原子吸收分光光度计 |
| 镉 | GB/T5750.6-2006（9.1） |  |
| 铅 | GB/T5750.6-2006（11.1） |  |
| 硫酸盐 | GB/T5750.5-2006（1.2） | ICS-2000离子色谱仪 |
| 氯化物 | GB/T5750.5-2006（2.2） |  |
| 氟化物 | GB/T5750.5-2006（3.2） |  |
| 硝酸盐 | GB/T5750.5-2006（5.3） |  |
| 砷 | GB/T5750.6-2006（6.1） | AFS-230a原子荧光分光光度计 |
| 汞 | GB/T5750.6-2006（8.1） |  |
| 硒 | GB/T5750.6-2006（7.1） |  |
| 铬（六价） | GB/T5750.6-2006（10.1） | T6新悦分光光度计 |
| 氰化物 | GB/T5750.5-2006（4.2） |  |
| 硫化物 | GB/T16489-1996 |  |
| 挥发酚类 | GB/T5750.4-2006（9.1） |  |
| 阴离子合成洗涤剂 | GB/T5750.4-2006（10.1） |  |
| 氨氮 | GB/T5750.5-2006（9.1） |  |
| 总磷 | GB/T 11893-1989 |  |
| 水温 | GB/T 13195-1991 | 工作用玻璃液体温度计 |
| 溶解氧 | HJ506-2009 | HQ30D便携式溶氧仪 |
| 高锰酸盐指数 | GB/T5750.7-2006（1.1） | H.H.S.21-8电热恒温水浴锅 |
| 化学需氧量 | HJ828-2017 | —— |
| 五日生化需氧量 | GB/T5750.7-2006 | SPX-150B生化培养箱 |
| 总氮 | HJ636-2012 | TU-1901紫外可见分光光度计 |
| 石油类 | HJ637-2012 | OL1010-B全自动红外测油仪 |
| 粪大肠菌群 | GB/T5750.12-2006（3.1） | PYX-DHS隔水式电热恒温培养箱 |

备注：——

*以下空白*

检  测  报  告

共  6  页        第  1  页

| 报 告 编 号 | JWC20180893 |
| --- | --- |
| 样 品 名 称 | 水源水 |
| 受 检 单 位 | 常州市金坛自来水有限公司 |

江苏省城市供水水质监测网常州监测站

常州市城镇供水水质检测中心

2018年10月9日

共  6  页        第  2  页

说        明

一、 如有质量异议，请于报告发出之日起 15 日内向本中心提出，逾期不予受理。

二、 委托检测，系委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，故检测结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传之依据。

三、 本检测报告涂改、增删或未加盖本中心印章均视为无效。报告的复制件，由本中心加盖公章确认方为有效。

四、 本报告非经本中心同意，不得以任何方式复制，凡部分复制、摘用或篡改本报告内容，引起法律纠纷者，责任自负。

地址：常州市太湖西路159号   邮编：213000   电话： 0519-88107862