江 苏 省 城 市 供 水 水 质 监 测 网 常 州 监 测 站

常 州 市 城 镇 供 水 水 质 检 测 中 心

评  价  报  告

JWC20180899                                                共  8  页        第  3  页

| 样品编号 |  | JQ180904-057、JQ180904-058 | 检测类别 |  |  | 监督检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  | 管网末梢水 | 采样日期 |  |  | 2018/09/04 |
| 采样地点 |  | 金坛 | 检测日期 |  |  | 2018/09/04~2018/09/30 |
| 样品性状 |  | 无色透明 | 报告日期 |  |  | 2018/10/09 |
| 受检单位 |  | 常州市金坛自来水有限公司 |  | 评价依据 |  | GB5749-2006 |
| 评价结论： 根据《苏建城（2006）63号文件：关于印发<江苏省城市供水水质监察管理办法>的通知》，对常州市金坛自来水有限公司的管网水进行监测，并根据GB5749-2006对其水质进行评价。 本次监测采样点为金坛飞洋鱼服饰有限公司和南园美食，经检测，这两个管网点水样的色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、铜、锌、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、氰化物、铅、汞、硒、总α放射性、总β放射性、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、菌落总数、游离余氯、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标均符合GB5749-2006的要求。 *以下空白* |  |  |  |  |  |  |
|  | 编制：庄 炜 |  |  |  | 检测机构检验章 |  |
|  | 审核：徐 敏 |  |  |  |  |  |
|  | 签发：陆晶莹 |  |  |  |  |  |

江 苏 省 城 市 供 水 水 质 监 测 网 常 州 监 测 站

常 州 市 城 镇 供 水 水 质 检 测 中 心

检  测  报  告

JWC20180899                                                共  8  页        第  4  页

| 样品编号 | JQ180904-057、JQ180904-058 |  | 检测类别 | 监督检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 管网末梢水 |  | 采样日期 | 2018/09/04 |
| 采样地点 | 金坛 |  | 检测日期 | 2018/09/04~2018/09/30 |
| 样品性状 | 无色透明 |  | 报告日期 | 2018/10/09 |
| 受检单位 | 常州市金坛自来水有限公司 | 检测依据 |  | 详见第8页 |

检测结果：

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 限值（GB5749-2006） |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品编号：JQ180904-057；采样地点：金坛飞洋鱼服饰有限公司（南环二路118号） |  |  |  |
| 色 | 度 | <5 | 15 |
| 浑浊度 | NTU | 0.29 | 1（水源与净水技术条件限制时为3） |
| 臭和味 | —— | 0级，无异臭异味 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 |
| pH（20℃） | —— | 7.96 | 不小于6.5且不大于8.5 |
| 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 118 | 450 |
| 铝 | mg/L | 0.056 | 0.2 |
| 铁 | mg/L | <0.05 | 0.3 |
| 锰 | mg/L | 0.01 | 0.1 |
| 铜 | mg/L | <0.00020 | 1.0 |
| 锌 | mg/L | 0.02 | 1.0 |
| 氟化物 | mg/L | 0.38 | 1.0 |
| 氯化物（以Cl-计） | mg/L | 36 | 250 |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.78 | 10 |
| 硫酸盐（以SO42-计） | mg/L | 33 | 250 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 207 | 1000 |
|  |  |  | （接下页） |

JWC20180899                                                共  8  页        第  5  页

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 限值（GB5749-2006） |
| --- | --- | --- | --- |
| 砷 | mg/L | 0.00042 | 0.01 |
| 镉 | mg/L | <0.00010 | 0.005 |
| 铬（六价） | mg/L | <0.004 | 0.05 |
| 氰化物（以CN-计） | mg/L | <0.002 | 0.05 |
| 铅 | mg/L | <0.00050 | 0.01 |
| 汞 | mg/L | 0.00006 | 0.001 |
| 硒 | mg/L | <0.00003 | 0.01 |
| 总α放射性 | Bq/L | 0.0088 | 0.5 |
| 总β放射性 | Bq/L | 0.0970 | 1 |
| 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | <0.002 | 0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.1 | 0.3 |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/ L | 1.7 | 3（水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5） |
| 三氯甲烷 | mg/L | 0.0048 | 0.06 |
| 四氯化碳 | mg/L | <0.0001 | 0.002 |
| 菌落总数 | CFU/ml | 未检出 | 100 |
| 游离余氯（以Cl2计） | mg/L | 0.14 | 管网末梢水中余量≥0.05mg/L |
| 总大肠菌群 | CFU/100ml | 未检出 | 不得检出 |
| 耐热大肠菌群 | CFU/100ml | 未检出 | 不得检出 |
| 大肠埃希氏菌 | CFU/100ml | 未检出 | 不得检出 |
| 样品编号：JQ180904-058；采样地点：南园美食（学基路9-1号） |  |  |  |
| 色 | 度 | <5 | 15 |
| 浑浊度 | NTU | 0.38 | 1（水源与净水技术条件限制时为3） |
| 臭和味 | —— | 0级，无异臭异味 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 |
| pH（20℃） | —— | 7.96 | 不小于6.5且不大于8.5 |
| 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 116 | 450 |
|  |  |  | （接下页） |

JWC20180899                                                共  8  页        第  6  页

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 限值（GB5749-2006） |
| --- | --- | --- | --- |
| 铝 | mg/L | 0.054 | 0.2 |
| 铁 | mg/L | <0.05 | 0.3 |
| 锰 | mg/L | 0.01 | 0.1 |
| 铜 | mg/L | <0.00020 | 1.0 |
| 锌 | mg/L | 0.02 | 1.0 |
| 氟化物 | mg/L | 0.33 | 1.0 |
| 氯化物（以Cl-计） | mg/L | 31 | 250 |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.03 | 10 |
| 硫酸盐（以SO42-计） | mg/L | 33 | 250 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 208 | 1000 |
| 砷 | mg/L | 0.00056 | 0.01 |
| 镉 | mg/L | <0.00010 | 0.005 |
| 铬（六价） | mg/L | <0.004 | 0.05 |
| 氰化物（以CN-计） | mg/L | <0.002 | 0.05 |
| 铅 | mg/L | <0.00050 | 0.01 |
| 汞 | mg/L | 0.00008 | 0.001 |
| 硒 | mg/L | <0.00003 | 0.01 |
| 总α放射性 | Bq/L | 0.0090 | 0.5 |
| 总β放射性 | Bq/L | 0.1020 | 1 |
| 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | <0.002 | 0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.1 | 0.3 |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/ L | 2.2 | 3（水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5） |
| 三氯甲烷 | mg/L | 0.0145 | 0.06 |
| 四氯化碳 | mg/L | 0.0003 | 0.002 |
| 菌落总数 | CFU/ml | 未检出 | 100 |
| 游离余氯（以Cl2计） | mg/L | 0.42 | 管网末梢水中余量≥0.05mg/L |
|  |  |  | （接下页） |

JWC20180899                                                共  8  页        第  7  页

| 检测项目 |  | 单位 | 检测结果 | 限值（GB5749-2006） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总大肠菌群 |  | CFU/100ml | 未检出 | 不得检出 |  |
| 耐热大肠菌群 |  | CFU/100ml | 未检出 | 不得检出 |  |
| 大肠埃希氏菌 |  | CFU/100ml | 未检出 | 不得检出 |  |
| *以下空白* |  |  |  |  |  |
|  | 编制：庄 炜 |  |  |  | 检测机构检验章 |
|  | 审核：徐 敏 |  |  |  |  |
|  | 签发：陆晶莹 |  |  |  |  |

JWC20180899                                               共  8  页        第  8  页

| 检测依据及主要仪器： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 | 检测依据 | 主要仪器及型号 |
| 色 | GB/T5750.4-2006（1.1） | —— |
| 臭和味 | GB/T5750.4-2006（3.1） | —— |
| 肉眼可见物 | GB/T5750.4-2006（4.1） | —— |
| 总硬度 | GB/T5750.4-2006（7.1） | —— |
| 浑浊度 | GB/T5750.4-2006（2.1） | 2100P便携式浊度仪 |
| pH | GB/T5750.4-2006（5.1） | S210 pH计 |
| 铁 | GB/T5750.6-2006（2.1） | SpectrAA-220原子吸收分光光度计 |
| 锰 | GB/T5750.6-2006（3.1） |  |
| 锌 | GB/T5750.6-2006（5.1） |  |
| 铜 | GB/T5750.6-2006（4.1） | SpectrAA-220G原子吸收分光光度计 |
| 镉 | GB/T5750.6-2006（9.1） |  |
| 铅 | GB/T5750.6-2006（11.1） |  |
| 硫酸盐 | GB/T5750.5-2006（1.2） | ICS-2000离子色谱仪 |
| 氯化物 | GB/T5750.5-2006（2.2） |  |
| 氟化物 | GB/T5750.5-2006（3.2） |  |
| 硝酸盐 | GB/T5750.5-2006（5.3） |  |
| 砷 | GB/T5750.6-2006（6.1） | AFS-230a原子荧光分光光度计 |
| 汞 | GB/T5750.6-2006（8.1） |  |
| 硒 | GB/T5750.6-2006（7.1） |  |
| 铝 | GB/T5750.6-2006（1.1） | T6新悦分光光度计 |
| 铬（六价） | GB/T5750.6-2006（10.1） |  |
| 氰化物 | GB/T5750.5-2006（4.2） |  |
| 挥发酚类 | GB/T5750.4-2006（9.1） |  |
| 阴离子合成洗涤剂 | GB/T5750.4-2006（10.1） |  |
| 溶解性总固体 | GB/T5750.4-2006（8.1） | GZX-9240MBE电热鼓风干燥箱 |
| 总α放射性 | GB/T5750.13-2006（1.1） | BH1216低本底αβ测定仪 |
| 总β放射性 | GB/T5750.13-2006（2.1） |  |
| 耗氧量 | GB/T5750.7-2006（1.1） | H.H.S.21-8电热恒温水浴锅 |
| 三氯甲烷、四氯化碳 | GB/T5750.8-2006（1.2） | HP6890气相色谱仪 |
| 游离余氯 | GB/T5750.11-2006（1.2） | —— |
| 菌落总数 | GB/T5750.12-2006（1.1） | PYX-DHS隔水式电热恒温培养箱 |
| 总大肠菌群 | GB/T5750.12-2006（2.2） |  |
| 耐热大肠菌群 | GB/T5750.12-2006（3.2） |  |
| 大肠埃希氏菌 | GB/T5750.12-2006（4.2） |  |

备注：——

*以下空白*

检  测  报  告

共  8  页        第  1  页

| 报 告 编 号 | JWC20180899 |
| --- | --- |
| 样 品 名 称 | 管网末梢水 |
| 受 检 单 位 | 常州市金坛自来水有限公司 |

江苏省城市供水水质监测网常州监测站

常州市城镇供水水质检测中心

2018年10月9日

共  8  页        第  2  页

说        明

一、 如有质量异议，请于报告发出之日起 15 日内向本中心提出，逾期不予受理。

二、 委托检测，系委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，故检测结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传之依据。

三、 本检测报告涂改、增删或未加盖本中心印章均视为无效。报告的复制件，由本中心加盖公章确认方为有效。

四、 本报告非经本中心同意，不得以任何方式复制，凡部分复制、摘用或篡改本报告内容，引起法律纠纷者，责任自负。

地址：常州市太湖西路159号   邮编：213000   电话： 0519-88107862