关于施工图设计审查意见的函
周晗光、任朝秉、苗金法、许芸霞： 

你单位报送的龙江中路6-2号楼改造设计（一期）建筑、给排水、电气、暖通专业变更（编号：2023S731第二次变更）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2024年4月11日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2023S731第二次变更
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                      编号：2023S731第二次变更
	项目名称
	龙江中路6-2号楼改造设计（一期）建筑、给排水、电气、暖通专业变更

	项目地址
	龙江中路6-2号
	建设单位
	周晗光、任朝秉、苗金法、许芸霞

	设计单位
	江苏博亚建筑设计有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	型

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	龙江中路6-2号楼改造设计（一期）建筑、给排水、电气、暖通专业变更

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：
1、一层14~15轴交F~J轴间商铺，其中一个疏散门需通过相邻店铺疏散，不满足《建筑防火通用规范》7.1.2条且疏散门未开向疏散方向。14~15轴交K~N轴间商铺位于走道的分隔不应采用虚线表达，应明确材质及位置。复核该走道尽端房间疏散门的疏散距离是否满足规范要求。

二 、违反强制性标准：
1、工具间通常为储存功能（应明确类别及要求），未采用防火门（包括管理间），不满足《建筑设计防火规范》6.2.3.4条。

2、三层变更造成5轴交N轴处疏散距离过长，不满足《建筑设计防火规范》5.5.17条。

三 、其他意见：
1、新增墙体未见尺寸标准。分隔商铺无面积及人数，如10~11轴交A~E轴商铺仅一个疏散门，无法判断是否满足规范要求。

	设计人
	颜亚
	注册人
	金炜

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火1条
	2条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	龙江中路6-2号楼改造设计（一期）建筑、给排水、电气、暖通专业变更

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	基本满足规范要求。


	设计人
	吴金飞
	专业负责人
	 袁庆喜

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面 0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	龙江中路6-2号楼改造设计（一期）建筑、给排水、电气、暖通专业变更

	审查人
	汤小华
	
	审查号
	10051-E1001
	联系电话
	86619907

	基本满足规范要求。


	设计人
	汤佳伟
	专业负责人
	汤佳伟

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	龙江中路6-2号楼改造设计（一期）建筑、给排水、电气、暖通专业变更

	审查人
	朱达文
	
	审查号
	10051-H1001
	联系电话
	86619906

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、一层防烟分区F1-1-11排烟口允许排烟量如小于15000m³/h，则应修改设计。
2、一层6-G轴旁中庭挡烟垂壁底距地距离应标注。

	设计人
	刘嘉伟
	专业负责人
	刘嘉伟

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	　　 0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2024年4月11日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

