关于施工图设计审查意见的函
中国农业银行股份有限公司常州分行： 

你单位报送的农业银行股份有限公司常州芙蓉支行装修项目（原常州经开区横山桥镇镇环北路南侧、常芙西路东侧地块开发项目18#楼）（建筑、电气专业）（编号：2024S326）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2024年4月15日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2024S326
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                                   编号：2024S326
	项目名称
	农业银行股份有限公司常州芙蓉支行装修项目（原常州经开区横山桥镇镇环北路南侧、常芙西路东侧地块开发项目18#楼）（建筑、电气专业）

	项目地址
	常州经济开发区横芙商务广场18幢一层102-106室及二层201室
	建设单位
	中国农业银行股份有限公司常州分行

	设计单位
	常泰建设集团有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	农业银行股份有限公司常州芙蓉支行装修项目（原常州经开区横山桥镇镇环北路南侧、常芙西路东侧地块开发项目18#楼）（建筑、电气专业）

	审查人
	许列丹
	
	审查号
	10051-1002
	联系电话
	86613771

	一 、违反强制性条文：
1、营业大厅地面应采用防滑、耐磨地砖《建筑地面设计规范》第3.2.1条。
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：无


	设计人
	王旭
	注册人
	冯菲

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计1条
	建筑防火0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	农业银行股份有限公司常州芙蓉支行装修项目（原常州经开区横山桥镇镇环北路南侧、常芙西路东侧地块开发项目18#楼）（建筑、电气专业）

	审查人
	汤建峰
	
	审查号
	10051-S1021
	联系电话
	85588651

	基本满足规范要求。


	设计人
	王旭
	专业负责人
	冯菲

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	农业银行股份有限公司常州芙蓉支行装修项目（原常州经开区横山桥镇镇环北路南侧、常芙西路东侧地块开发项目18#楼）（建筑、电气专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、 UPS配电箱系统图，SPD设置位置改为双电源开关后设置，并选用T1级产品。
2、发电机引来的供电线路进入户内时，PE线做好重复接地。

	设计人
	言军
	专业负责人
	钱君平

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2024年4月15日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

