关于施工图设计审查意见的函
常州苏房投一号置业有限公司： 

你单位报送的关河东路北侧、青龙道路六十九西侧（QL100205-02）地块项目-1#~5#楼智能化工程（编号：2024S319）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2024年4月16日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2024S319
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                                 编号：2024S319
	项目名称
	关河东路北侧、青龙道路六十九西侧（QL100205-02）地块项目-1#~5#楼智能化工程

	项目地址
	关河东路北侧、青龙道路六十九西侧
	建设单位
	常州苏房投一号置业有限公司

	设计单位
	江苏远瀚建筑设计有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	关河东路北侧、青龙道路六十九西侧（QL100205-02）地块项目-1#~5#楼智能化工程

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
1、 智施-13，UPS的输入及输出导线，PE线截面偏小，不满足GB51348-2019，第7.4.5.1.2）条。
2、 消防泵房及生活水泵房未设置入侵报警装置，不满足DB32/3920-2020，第 10.2.6.4.1）条。
3、 生活水泵房未设置视频监控系统，不满足DB32/3920-2020，第 10.2.6.5.1）条。
4、 未对视频监控系统的显示帧率提出要求，不满足DB32/3920-2020，第 10.2.6.5.1）条。
5、可燃气体探测器未要求自带声或声光报警功能，不满足DB32/3920-2020，第8.11.10条。

三 、其他意见：

1、 引用的规范，部分已废止。
2、 智施-13，UPS配电箱输出单相回路应标相序。
3、 智施-13，市电引入的配电箱系统图应标明箱体编号，单相回路应标相序。市电若从室外引入，SPD应选用T1级。
4、 智施-13，与土建电气设计复核应急照明及消防电源的配电情况。
5、增补抗震设计。

	设计人
	史正华
	专业负责人
	史正华

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	5条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2024年4月16日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

。
