关于施工图设计审查意见的函
天宁区兰陵涌足足浴店： 

你单位报送的天宁区兰陵涌足足浴店改造项目（原元件六厂及周边地块开发项目）建筑、给排水、电气、暖通专业变更（编号：2023S989第二次变更）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2024年8月1日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2023S989第二次变更
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                      编号：2023S989第二次变更
	项目名称
	天宁区兰陵涌足足浴店改造项目（原元件六厂及周边地块开发项目）建筑、给排水、电气、暖通专业变更

	项目地址
	天宁区中吴大道1318号（富邦商业广场内四层东区4F13号）
	建设单位
	天宁区兰陵涌足足浴店

	设计单位
	中城科泽工程设计集团有限责任公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	天宁区兰陵涌足足浴店改造项目（原元件六厂及周边地块开发项目）建筑、给排水、电气、暖通专业变更

	审查人
	白俊霞
	
	审查号
	10051-1013
	联系电话
	86613771

	一 、违反强制性条文：无 

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、新增乙级防火门FM2022乙不应锁闭，应能在关闭后从任何一侧手动开启。防火门之间H-F交18轴的走道应保证畅通，不应布置可燃物。办公区、足浴区应保证走道、大厅与安全出口间的通畅使用，不应设置障碍物、装饰物等阻碍疏散。
2、新增耐火极限2h的防火隔墙做法不明确，且应隔断至梁、楼板底（相邻包厢墙体同）。17交G轴处防火门开启后不应影响18#楼梯间门宽度，复核。


	设计人
	张飞
	注册人
	季玉忠

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	天宁区兰陵涌足足浴店改造项目（原元件六厂及周边地块开发项目）建筑、给排水、电气、暖通专业变更

	审查人
	袁亦敏
	
	审查号
	10051-S1001
	联系电话
	88169831

	基本满足规范要求。


	设计人
	张飞
	专业负责人
	季玉忠

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	天宁区兰陵涌足足浴店改造项目（原元件六厂及周边地块开发项目）建筑、给排水、电气、暖通专业变更

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文：无 

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、S/12轴附近喷头保护不到位。

	设计人
	蒋仁芳
	专业负责人
	吴晓明

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	天宁区兰陵涌足足浴店改造项目（原元件六厂及周边地块开发项目）建筑、给排水、电气、暖通专业变更

	审查人
	汤小华
	
	审查号
	10051-E1001
	联系电话
	86619907

	基本满足规范要求。


	设计人
	蒋莹莹
	专业负责人
	韩向峰

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	天宁区兰陵涌足足浴店改造项目（原元件六厂及周边地块开发项目）建筑、给排水、电气、暖通专业变更

	审查人
	朱达文
	
	审查号
	10051-H1001
	联系电话
	86619906

	基本满足规范要求。


	设计人
	郭常艳
	专业负责人
	宋熙亚

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2024年8月1日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

