关于施工图设计审查意见的函
常州市城市排水有限公司： 

你单位报送的常州市江边五期及污水资源化利用工程-深床滤池工程设计采购施工一体化（EPC）（编号：2024SS138）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                               2024年9月3日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2024SS138
常州市住房和城乡建设局监制
市 政 工 程 建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州市江边五期及污水资源化利用工程-深床滤池工程设计采购施工一体化（EPC）

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	设备间：
一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无

三 、其他意见：
1、设备间8.6标高上人平台设有压力盖板，应明确类别。位于疏散通道旁是否存在飞出伤人安全隐患请复核。
2、复核一层J轴墙上消防救援口距地高度。
中部管廊：
一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无

三 、其他意见：
1、中部管廊节能设计未见，应补。


	设计人
	雷诗琪
	注册人
	姜浩志

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


市 政 工 程 结 构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市江边五期及污水资源化利用工程-深床滤池工程设计采购施工一体化（EPC）

	审查人
	袁亦敏
	
	审查号
	10051-S1001
	联系电话
	88169831

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无

三 、其他意见：
1、S00JJ00-01：说明7.1中应明确地上建筑嵌固位置。
2、S00JJ00-06：说明9中应明确防腐设计年限。
3、S00DJ02-00（01/05）：应明确抗浮设计等级。
4、S00DJ02-02（11/13）：暗柱详图中至少每隔一根纵筋宜在两个方向有箍筋或拉筋约束。余同。
5、S00DJ02-02（12、13/13）：补充二个流量井计算书。

	设计人
	刘昕
	注册人
	吴绍珍

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	0条


市 政 工 程 电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市江边五期及污水资源化利用工程-深床滤池工程设计采购施工一体化（EPC）

	审查人
	戈晓军
	
	审查号
	10051-E1004
	联系电话
	13901500227

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
1、楼层标志灯未垂直楼梯段设置，违反GB51309-2018第4.5.12条。

三 、其他意见：
1、楼梯间的插座需取消。
2、室外楼梯金属栏杆扶手防雷交待不清。
3、池体照明断面图中西侧三个设备接地防雷需分开表达。
4、抗震设计说明补充弱电设备抗震措施。
5、AC11和AC14配电箱漏剩余电流保护说明。
6、电动葫芦和起重机缺少金属轨道接地引上。
7、消防专篇需按江苏省工业建筑消防设计专篇模版编写。
8、AP2柜出线保护开关须用负荷开关。

	设计人
	周晨旭
	专业负责人
	陈希

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市江边五期及污水资源化利用工程-深床滤池工程设计采购施工一体化（EPC）

	审查人
	任亮
	
	审查号
	10051-W1014
	联系电话
	13961470398

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无

三 、其他意见：
1、进水加药处建议设置搅拌器。
2、补充完善消防说明。

	设计人
	夏雪
	工程规模
	王聪

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设标准强制性标准数

	0条
	0条


市 政 工 程 暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市江边五期及污水资源化利用工程-深床滤池工程设计采购施工一体化（EPC）

	审查人
	顾旭俊
	
	审查号
	10051-H1006
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无

三 、其他意见：
1、 补充消防设计专篇。
2、 与工艺专业复核明确，各单体均无有毒有害、可燃可爆炸粉尘或气体。


	设计人
	倪杨
	专业负责人
	雷菲宁

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查负责人：
                                      日期：2024年9月3日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

