关于施工图设计审查意见的函
常州亚细亚影视城股份有限公司： 

你单位报送的常州亚细亚影视城股份有限公司新建亚细亚影史馆项目（原亚细亚影视城改扩建项目）-改造建筑、给排水、电气专业变更（编号2024S437第一次变更）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                              2024年9月5日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2024S437第一次变更
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S437第一次变更
	项目名称
	常州亚细亚影视城股份有限公司新建亚细亚影史馆项目（原亚细亚影视城改扩建项目）-改造建筑、给排水、电气专业变更

	项目地址
	常州市钟楼区怀德北路29号
	建设单位
	常州亚细亚影视城股份有限公司

	设计单位
	上海传承博华建筑规划设计有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州亚细亚影视城股份有限公司新建亚细亚影史馆项目（原亚细亚影视城改扩建项目）-改造建筑、给排水、电气专业变更

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：
1、风机房门开向封闭楼梯间，不满足《建筑防火通用规范》GB55019-2021 7.1.8.5条。进入消控室通道设多扇门窗及入口坡道，请复核通道净宽，门窗防火是否满足规范要求。
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：无


	设计人
	张朝晨
	注册人
	王晓东

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火1条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州亚细亚影视城股份有限公司新建亚细亚影史馆项目（原亚细亚影视城改扩建项目）-改造建筑、给排水、电气专业变更

	审查人
	李雪峰
	
	审查号
	10051-S1023
	联系电话
	86619902

	基本满足规范要求。


	设计人
	王震
	注册人
	郭之奎

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固 0条
	0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州亚细亚影视城股份有限公司新建亚细亚影史馆项目（原亚细亚影视城改扩建项目）-改造建筑、给排水、电气专业变更

	审查人
	王健
	
	审查号
	10051-W1017
	联系电话
	88169832

	基本满足规范要求。


	设计人
	周杨
	专业负责人
	余亮

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面 0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州亚细亚影视城股份有限公司新建亚细亚影史馆项目（原亚细亚影视城改扩建项目）-改造建筑、给排水、电气专业变更

	审查人
	杨晓东
	
	审查号
	10051-E1005
	联系电话
	13861280960

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、应复核供电电源是否满足一级负荷对双重电源的要求。
2、消防控制室及其中的各消防系统应满足1#楼的设计要求，补充相关说明。
3、AS进线断路器的剩余电流保护应用于报警，不切断线路。

4、未见从消防控制室引至1#楼的线路桥架。

5、引至1#楼的线路上应设置SPD。
6、消防控制室应设置防水淹的措施。

7、消防控制室上方和贴邻不应有经常积水场所。



	设计人
	汪阳华
	专业负责人
	王晓东

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2024年9月5日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

