关于施工图设计审查意见的函
常州运河五号创意产业发展有限公司： 

你单位报送的常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-2#~4#、8#~11#、13#、14#、16#~19#、21#、9-2#、门卫（编号：2024S987~S997）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2024年10月17日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2024S987~S997
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                                   编号：2024S987
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-2# 

	项目地址
	常州市钟楼区三堡街223号
	建设单位
	常州运河五号创意产业发展有限公司

	设计单位
	常州市规划设计院
	勘察单位
	常州市规划设计院

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	小型

	
	建筑面积
	192㎡
	建筑层数
	1层

	
	建筑高度
	5.434m
	防火等级
	二级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	无

	
	设防烈度
	7度
	抗震等级
	三级

	
	基础形式
	独基
	结构体系
	框排架

	
	基础埋深
	0.65m
	绿色建筑

等    级
	无

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                                   编号：2024S988
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-3#、4#

	项目地址
	常州市钟楼区三堡街223号
	建设单位
	常州运河五号创意产业发展有限公司

	设计单位
	常州市规划设计院
	勘察单位
	常州市规划设计院

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	小型

	
	建筑面积
	910㎡
	建筑层数
	2层

	
	建筑高度
	8.823m
	防火等级
	二级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	无

	
	设防烈度
	7度
	抗震等级
	三级

	
	基础形式
	独基
	结构体系
	框排架

	
	基础埋深
	2.3m
	绿色建筑

等    级
	基本级

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                                   编号：2024S989
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-8#

	项目地址
	常州市钟楼区三堡街223号
	建设单位
	常州运河五号创意产业发展有限公司

	设计单位
	常州市规划设计院
	勘察单位
	常州市规划设计院

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	小型

	
	建筑面积
	485㎡
	建筑层数
	2层

	
	建筑高度
	8.7m
	防火等级
	二级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	无

	
	设防烈度
	7度
	抗震等级
	四级

	
	基础形式
	独基
	结构体系
	钢框架

	
	基础埋深
	0.65m
	绿色建筑

等    级
	无

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                                   编号：2024S990
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-9#

	项目地址
	常州市钟楼区三堡街223号
	建设单位
	常州运河五号创意产业发展有限公司

	设计单位
	常州市规划设计院
	勘察单位
	常州市规划设计院

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	小型

	
	建筑面积
	1167㎡
	建筑层数
	1层

	
	建筑高度
	5.95m
	防火等级
	二级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	无

	
	设防烈度
	7度
	抗震等级
	四级

	
	基础形式
	独基
	结构体系
	钢框架

	
	基础埋深
	0.65m
	绿色建筑

等    级
	无

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                                   编号：2024S991
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-10#

	项目地址
	常州市钟楼区三堡街223号
	建设单位
	常州运河五号创意产业发展有限公司

	设计单位
	常州市规划设计院
	勘察单位
	常州市规划设计院

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	小型

	
	建筑面积
	3000㎡
	建筑层数
	2层

	
	建筑高度
	10.893m
	防火等级
	二级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	无

	
	设防烈度
	7度
	抗震等级
	四级

	
	基础形式
	独基
	结构体系
	钢框架

	
	基础埋深
	0.75m
	绿色建筑

等    级
	无

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                                   编号：2024S992
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-11#、13#、14#

	项目地址
	常州市钟楼区三堡街223号
	建设单位
	常州运河五号创意产业发展有限公司

	设计单位
	常州市规划设计院
	勘察单位
	常州市规划设计院

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	中型

	
	建筑面积
	5950㎡
	建筑层数
	3层

	
	建筑高度
	11m
	防火等级
	二级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	无

	
	设防烈度
	7度
	抗震等级
	三级

	
	基础形式
	独基
	结构体系
	框架

	
	基础埋深
	1.85m
	绿色建筑

等    级
	基本级

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                                   编号：2024S993
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-16#、17#、18#

	项目地址
	常州市钟楼区三堡街223号
	建设单位
	常州运河五号创意产业发展有限公司

	设计单位
	常州市规划设计院
	勘察单位
	常州市规划设计院

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	小型

	
	建筑面积
	2192㎡
	建筑层数
	1、2层

	
	建筑高度
	9.560、3.950、10.040m
	防火等级
	二级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	无

	
	设防烈度
	7度
	抗震等级
	三级

	
	基础形式
	独基
	结构体系
	框架

	
	基础埋深
	0.7m
	绿色建筑

等    级
	基本级

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                                   编号：2024S994
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-19#

	项目地址
	常州市钟楼区三堡街223号
	建设单位
	常州运河五号创意产业发展有限公司

	设计单位
	常州市规划设计院
	勘察单位
	常州市规划设计院

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	小型

	
	建筑面积
	870㎡
	建筑层数
	2层

	
	建筑高度
	10.37m
	防火等级
	二级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	无

	
	设防烈度
	7度
	抗震等级
	二级

	
	基础形式
	独基
	结构体系
	框架

	
	基础埋深
	0.85m
	绿色建筑

等    级
	基本级

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                                   编号：2024S995
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-21#

	项目地址
	常州市钟楼区三堡街223号
	建设单位
	常州运河五号创意产业发展有限公司

	设计单位
	常州市规划设计院
	勘察单位
	常州市规划设计院

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	小型

	
	建筑面积
	1540㎡
	建筑层数
	2层

	
	建筑高度
	8.4m
	防火等级
	二级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	无

	
	设防烈度
	7度
	抗震等级
	二级

	
	基础形式
	独基
	结构体系
	框架

	
	基础埋深
	0.85m
	绿色建筑

等    级
	基本级

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                                   编号：2024S996
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-9-2#

	项目地址
	常州市钟楼区三堡街223号
	建设单位
	常州运河五号创意产业发展有限公司

	设计单位
	常州市规划设计院
	勘察单位
	常州市规划设计院

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	小型

	
	建筑面积
	218㎡
	建筑层数
	1层

	
	建筑高度
	5.925m
	防火等级
	二级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	无

	
	设防烈度
	7度
	抗震等级
	三级

	
	基础形式
	独基
	结构体系
	框排架

	
	基础埋深
	2.3m
	绿色建筑

等    级
	基本级

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                                   编号：2024S997
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-门卫

	项目地址
	常州市钟楼区三堡街223号
	建设单位
	常州运河五号创意产业发展有限公司

	设计单位
	常州市规划设计院
	勘察单位
	常州市规划设计院

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	小型

	
	建筑面积
	90㎡
	建筑层数
	1层

	
	建筑高度
	4.05m
	防火等级
	二级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	无

	
	设防烈度
	7度
	抗震等级
	四级

	
	基础形式
	独基
	结构体系
	钢框架

	
	基础埋深
	2.1m
	绿色建筑

等    级
	无

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-2# 

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、该建筑为二级耐火等级，屋面基层为木望板，不满足《建筑设计防火规范》5.1.5条。
三 、其他意见：
1、该建筑为既有建筑加固维护项目，外墙防水做法及等级与防水专项说明不符。


	设计人
	庄敏
	注册人
	倪伟伟

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	1条


节 能 设 计 专 项 审 查 意 见
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-2# 

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	建      筑     专     业
	该建筑为为既有建筑加固维护项目，送审资料中更新外窗及屋面均采取节能措施，进行并通过结露、冷凝计算。经审查基本满足规范要求。



	设计人
	庄敏

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设标准强制性标准数

	0条
	0条


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-3#、4# 

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：
1、LT12轴交A轴一层处楼梯间外窗与相邻空间外窗间距小于1米，不满足《建筑防火通用规范》GB55037-2022  7.1.8.8条。
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、C2224是否设置手动开启装置请明确。



	设计人
	徐娜
	注册人
	倪伟伟

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火1条
	0条


绿 建 设 计 专 项 审 查 意 见
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-3#、4# 

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	建      筑     专     业
	该建筑为为落架翻修项目，绿建设计根据专项评审意见应为基本级，送审资料经查提出意见如下：
一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三、其他意见：
1、绿建专篇缺一~七节。
2、外墙保温涉嫌指定材料。

3、复核节能计算中窗墙比的立面划分。



	设计人
	徐娜

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设标准强制性标准数

	0条
	0条


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-8#

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、该建筑为二级耐火等级，屋面基层为木望板，不满足《建筑设计防火规范》5.1.5条。
三 、其他意见：
1、该建筑为既有建筑加固维护项目，外墙防水做法及等级与防水专项说明不符。

2、厨房未采用防火门，请明确该厨房是否使用明火、是否存在高温油烟。
3、复核并标注一层A轴处室外平台疏散门开启后净宽。

4、复核并标注女卫内无障碍厕位尺寸。


	设计人
	庄敏
	注册人
	倪伟伟

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	1条


节 能 设 计 专 项 审 查 意 见
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-8#

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	建      筑     专     业
	该建筑为为既有建筑加固维护项目，送审资料中更新外窗及屋面均采取节能措施，进行并通过结露、冷凝计算。经审查基本满足规范要求。



	设计人
	庄敏

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设标准强制性标准数

	0条
	0条


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-9#

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、该建筑为二级耐火等级，屋面基层为木望板，不满足《建筑设计防火规范》5.1.5条。
三 、其他意见：
1、该建筑为既有建筑加固维护项目，外墙防水做法及等级与防水专项说明不符。



	设计人
	庄敏
	注册人
	倪伟伟

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	1条


节 能 设 计 专 项 审 查 意 见
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-9#

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	建      筑     专     业
	该建筑为为既有建筑加固维护项目，送审资料中更新外窗及屋面均采取节能措施，进行并通过结露、冷凝计算。经审查基本满足规范要求。



	设计人
	庄敏

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设标准强制性标准数

	0条
	0条


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-10#

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、该建筑为二级耐火等级，屋面基层为木望板，不满足《建筑设计防火规范》5.1.5条。

2、MLC53a35玻璃选用8厚，不满足《建筑玻璃应用技术规程》7.1.1条（余请复核）。
三 、其他意见：
1、该建筑为既有建筑加固维护项目，外墙防水做法及等级与防水专项说明不符。

2、根据消防专篇疏散楼梯均为封闭楼梯间，首层开向产业办公的门应采用防火门



	设计人
	庄敏
	注册人
	倪伟伟

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	2条


节 能 设 计 专 项 审 查 意 见
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-10#

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	建      筑     专     业
	该建筑为为既有建筑加固维护项目，送审资料中更新外窗及屋面均采取节能措施，进行并通过结露、冷凝计算。经审查基本满足规范要求。



	设计人
	庄敏

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设标准强制性标准数

	0条
	0条


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-11#、13#、14#

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：
1、3.05米标高G轴交9轴开向室外楼梯的门未采用防火门，不满足《建筑防火通用规范》6.4.3条。
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、复核并标注首层商业入无障碍通路。  

2、上人屋面面层详景观，是否存在种植屋面请明确。


	设计人
	庄敏
	注册人
	倪伟伟

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火1条
	0条


绿 建 设 计 专 项 审 查 意 见
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-11#、13#、14#

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	建      筑     专     业
	该建筑为为织补更新项目，绿建设计根据专项评审意见应为基本级，送审资料经查提出意见如下：
一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、绿建专篇缺一~七节。
2、外墙保温涉嫌指定材料。



	设计人
	庄敏

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设标准强制性标准数

	0条
	0条


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-16#、17#、18#

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、该建筑为二级耐火等级，屋面基层为木望板，不满足《建筑设计防火规范》5.1.5条。
三 、其他意见：
1、复核并标注16#女厕无障碍厕位尺寸.


	设计人
	姜明智
	注册人
	倪伟伟

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	1条


绿 建 设 计 专 项 审 查 意 见
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-16#、17#、18#

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	建      筑     专     业
	该建筑16#为落架翻修项目（其余部分基本满足要求），绿建设计根据专项评审意见应为基本级，送审资料经查提出意见如下：
一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、外窗存在传热系数和得热系数不满足规定性指标要求，进行权衡计算，不满足《江苏省民用建筑施工图绿色设计文件编制深度规定》2.4.6.5条
三 、其他意见：
1、绿建专篇缺一~七节。
2、外墙保温涉嫌指定材料。



	设计人
	姜明智

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设标准强制性标准数

	0条
	1条


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-19#

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	基本满足规范要求。


	设计人
	姜明智
	注册人
	倪伟伟

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


绿 建 设 计 专 项 审 查 意 见
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-19#

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	建      筑     专     业
	该建筑为为织补更新项目，绿建设计根据专项评审意见应为基本级，送审资料经查提出意见如下：
一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、绿建专篇缺一~七节。
2、外墙保温涉嫌指定材料。



	设计人
	姜明智

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设标准强制性标准数

	0条
	0条


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-21# 

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、复核LT1 北侧外廊开口是否满足25%且均匀设置要求。



	设计人
	赵刚
	注册人
	倪伟伟

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


绿 建 设 计 专 项 审 查 意 见
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-21# 

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	建      筑     专     业
	该建筑为为落架翻修项目，绿建设计根据专项评审意见应为基本级，送审资料经查提出意见如下：
一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、绿建专篇缺一~七节。
2、外墙保温涉嫌指定材料。



	设计人
	赵刚

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设标准强制性标准数

	0条
	0条


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-9-2# 

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、复核并标注2轴处安全出口距左侧台阶间距

2、天窗材料绿建专篇、门窗表、详图均不相符，且未明确夹层玻璃胶片厚度及设置位置。


	设计人
	徐娜
	注册人
	倪伟伟

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


绿 建 设 计 专 项 审 查 意 见
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-9-2# 

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	建      筑     专     业
	该建筑为为织补更新项目，绿建设计根据专项评审意见应为基本级，送审资料经查提出意见如下：
一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、绿建专篇缺一~七节。
2、外墙保温涉嫌指定材料。



	设计人
	徐娜

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设标准强制性标准数

	0条
	0条


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-门卫

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、屋面排水坡度2%，不满足《建筑金属围护系统工程技术标准》5.3.3条。
2、屋面采用金属板夹B1级保温材料，不满足《建筑设计防火规范》5.1.7条
三 、其他意见：
1、该建筑为既有建筑加固维护项目，外墙防水做法及等级与防水专项说明不符。


	设计人
	庄敏
	注册人
	倪伟伟

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	2条


节 能 设 计 专 项 审 查 意 见
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-门卫

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	建      筑     专     业
	该建筑为为既有建筑加固维护项目，送审资料中更新外窗及屋面均采取节能措施，进行并通过结露、冷凝计算。经审查基本满足规范要求。



	设计人
	庄敏

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设标准强制性标准数

	0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-2#

	审查人
	徐荣华
	
	审查号
	10051-S1017
	联系电话
	88169831

	一、违反强制性条文：无

二、违反强制性标准：

1、结施01/10：设计总说明第二.2条场地标高低于设计洪水位，未见措施，不满足GB50352-2019第5.3.1条3款要求。
三、其它意见：

1、结施01/10：设计总说明第二.5条设计洪水位与勘察报告不一致。

2、结施01/10：设计总说明第四条增加GB/T50010-2010、GB/T50011-2010等规范。
3、结施01/10：设计说明第六.2条按GB50009-2012第7.1.3条复核基本雪压。
4、结施03/10：设计说明第1.5和13.4条重复。
5、结施03/10：设计说明第2.1.12条GBJ50016-2014编号有误。
6、结施03/10：设计说明第2.4.2条按GB50009-2012第7.1.3条复核基本雪压。
7、结施04/10：消防设计说明第二条CECS24-2019为废止规程。
8、结施05/10：基础设计说明第1条填土作为持力层按GB50007-2011第7.2.1条提出相关要求。
9、检测报告和鉴定报告（含施工图）委托单位不一致。


	设计人
	朱玲玲
	注册人
	金林飞

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	1条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-3#、4#

	审查人
	徐荣华
	
	审查号
	10051-S1017
	联系电话
	88169831

	一、违反强制性条文：无

二、违反强制性标准：无
1、结施01/18：设计总说明第二.2条场地标高低于设计洪水位，未见措施，不满足GB50352-2019第5.3.1条3款要求。
2、结施12/18：WKL12箍筋肢距，不满足GB/T50011-2010第6.3.4条要求。
三、其它意见：

1、结施01/18：设计总说明第二.3条设计洪水位与勘察报告不一致。

2、结施01/18：设计总说明第四条增加GB/T50010-2010、GB/T50011-2010等规范。
3、结施05/18：消防设计说明第二条CECS24-2019为废止规程。

4、结施06/18：设计说明第1.5和13.4条重复。
5、结施06/18：设计说明第2.1.12条GBJ50016-2014编号有误。
6、结施06/18：设计说明第2.4.2条按GB50009-2012第7.1.3条复核基本雪压。
7、结施09/18：M30地脚螺栓图中C30混凝土强度,与其他不一致。
8、计算书：按GB51249-2017第3.1.2条完善钢结构防火设计。


	设计人
	朱玲玲
	注册人
	金林飞

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	2条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-8#

	审查人
	徐荣华
	
	审查号
	10051-S1017
	联系电话
	88169831

	一、违反强制性条文：无

二、违反强制性标准：

1、结施01/18：设计总说明第二.2条场地标高低于设计洪水位，未见措施，不满足GB50352-2019第5.3.1条3款要求。
三、其它意见：

1、结施01/18：设计总说明第二.6条按勘察报告复核特征周期值。
2、结施01/18：设计总说明第六.2条按GB50009-2012第7.1.3条复核基本雪压。
3、结施03/18：设计总说明第15.1条按GB50009-2012第7.1.3条复核基本雪压。
4、结施03/18：设计总说明第15.3条±0.000绝对高程有误。
5、结施03/18：设计总说明3.3.1条HRB335热轧钢筋GB/T50011-2010已取消。
6、结施04/18：设计说明第1.5和13.4条重复。
7、结施04/18：设计说明第2.1.12条GBJ50016-2014编号有误。

8、结施04/18：设计说明第2.4.2条按GB50009-2012第7.1.3条复核基本雪压。
9、结施05/18：消防设计说明第二条CECS24-2019为废止规程。

10、结施08/18：基础平面布置图注：1条按建筑室内外高差复核基础埋深，注：3条注明条基和独基垫层混凝土强度。
11、结施08/18：基础设计说明第1条填土作为持力层按GB50007-2011第7.2.1条提出相关要求。
12、检测报告和鉴定报告（含施工图）委托单位不一致。


	设计人
	庞飞
	注册人
	金林飞

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	1条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-9#

	审查人
	徐荣华
	
	审查号
	10051-S1017
	联系电话
	88169831

	一、违反强制性条文：无

二、违反强制性标准：

1、结施01/22：设计总说明第二.2条场地标高低于设计洪水位，未见措施，不满足GB50352-2019第5.3.1条3款要求。
三、其它意见：

1、结施01/22：设计总说明第二.6条按勘察报告复核特征周期值。
2、结施01/22：设计总说明第六.2条按GB50009-2012第7.1.3条复核基本雪压。
3、结施03/22：设计总说明第15.1条按GB50009-2012第7.1.3条复核基本雪压。
4、结施03/22：设计总说明3.3.1条HRB335热轧钢筋GB/T50011-2010已取消。
5、结施04/22：设计说明第1.5和13.4条重复。
6、结施04/22：设计说明第2.1.12条GBJ50016-2014编号有误。

7、结施04/22：设计说明第2.4.2条按GB50009-2012第7.1.3条复核基本雪压。

8、结施05/22：消防设计说明第二条CECS24-2019为废止规程。

9、结施07/22：基础平面布置图注：3条注明条基和独基垫层混凝土强度。
10、结施07/22：基础设计说明第1条填土作为持力层按GB50007-2011第7.2.1条提出相关要求。
11、检测报告和鉴定报告（含施工图）委托单位不一致。


	设计人
	庞飞
	注册人
	金林飞

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	1条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-10#

	审查人
	徐荣华
	
	审查号
	10051-S1017
	联系电话
	88169831

	一、违反强制性条文：无

二、违反强制性标准：

1、结施01/24：设计总说明第二.2条场地标高低于设计洪水位，未见措施，不满足GB50352-2019第5.3.1条3款要求。

2、结施06/24：1-1砖基础C15素砼，不满足GB/T50010-2010第4.1.2条要求。

3、计算书：檩条计算基本雪压取值，不满足GB50009-2012第7.1.3条要求。
三、其它意见：

1、结施01/24：设计总说明第二.5条设计洪水位与勘察报告不一致。

2、结施01/24：设计说明第四条增加GB/T50010-2010、GB/T50011-2010等规范。

3、结施01/24：设计总说明第六.2条按GB50009-2012第7.1.3条复核基本雪压。
4、结施03/24：设计总说明第15.1条按GB50009-2012第7.1.3条复核基本雪压。
5、结施03/24：设计总说明3.3.1条HRB335热轧钢筋GB/T50011-2010已取消。
6、结施04/24：设计说明第1.5和13.4条重复。
7、结施04/24：设计说明第2.1.12条GBJ50016-2014编号有误。

8、结施04/24：设计说明第2.4.2条按GB50009-2012第7.1.3条复核基本雪压。

9、结施05/24：消防设计说明第二条CECS24-2019为废止规程。

10、结施06/24：基础设计说明第1条填土作为持力层按GB50007-2011第7.2.1条提出相关要求。
11、结施10/24：M27地脚螺栓图中C30混凝土强度,与其他不一致。
12、检测报告和鉴定报告（含施工图）委托单位不一致。


	设计人
	朱玲玲
	注册人
	金林飞

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	3条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-11#、13#、14#

	审查人
	徐荣华
	
	审查号
	10051-S1017
	联系电话
	88169831

	一、违反强制性条文：无

二、违反强制性标准：

1、结施01/25：设计总说明第二.2条场地标高低于设计洪水位，未见措施，不满足GB50352-2019第5.3.1条3款要求。

2、结施07/25：1-1砖基础C15素砼，不满足GB/T50010-2010第4.1.2条要求。

三、其它意见：

1、结施01/25：设计总说明第二.2条室内外高差有误。

2、结施01/25：设计说明第四条增加GB55006-2021、GB50017-2017等规范。

3、结施05/25：消防设计说明第二条CECS24-2019为废止规程。

4、结施07/25：基础配筋大样16G101-3为废止图集。


	设计人
	徐春燕
	注册人
	金林飞

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	2条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-16#、17#、18#

	审查人
	徐荣华
	
	审查号
	10051-S1017
	联系电话
	88169831

	一、违反强制性条文：无

二、违反强制性标准：

1、结施01/34：设计总说明第二.2条场地标高低于设计洪水位，未见措施，不满足GB50352-2019第5.3.1条3款要求。

三、其它意见：

1、结施05/34：消防设计说明第二条CECS24-2019为废止规程。

2、结施06/34：设计总说明第15.1条按GB50009-2012第7.1.3条复核基本雪压。
3、结施06/34：设计总说明3.3.1条HRB335热轧钢筋GB/T50011-2010已取消。
4、结施06、07/34：设计总说明第1.4.2和2.4.6条按勘察报告复核特征周期值。
5、结施07/34：设计说明第1.5和13.4条重复。
6、结施07/34：设计说明第2.1.12条GBJ50016-2014编号有误。

7、结施07/34：设计说明第2.4.2条按GB50009-2012第7.1.3条复核基本雪压。

8、结施11/34：基础设计说明第1条填土作为持力层按GB50007-2011第7.2.1条提出相关要求。
9、结施12/34：M27地脚螺栓图中C30混凝土强度,与其他不一致。
10、检测报告和鉴定报告（含施工图）委托单位不一致。

11、按JGJ79-2012第7.3.3条3款补单桩承载力特征值试验报告。


	设计人
	张坚
	注册人
	金林飞

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	1条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-19#

	审查人
	徐荣华
	
	审查号
	10051-S1017
	联系电话
	88169831

	一、违反强制性条文：无

二、违反强制性标准：

1、结施01/13：设计总说明第二.2条场地标高低于设计洪水位，未见措施，不满足GB50352-2019第5.3.1条3款要求。

三、其它意见：

1、结施05/13：消防设计说明第二条CECS24-2019为废止规程。

2、按JGJ79-2012第7.3.3条3款补单桩承载力特征值试验报告。


	设计人
	张坚
	注册人
	金林飞

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	1条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-21#

	审查人
	徐荣华
	
	审查号
	10051-S1017
	联系电话
	88169831

	一、违反强制性条文：无

二、违反强制性标准：

1、结施01/18：设计总说明第二.2条场地标高低于设计洪水位，未见措施，不满足GB50352-2019第5.3.1条3款要求。

三、其它意见：

1、结施05/18：消防设计说明第二条CECS24-2019为废止规程。

2、结施07/18：墙下基础未见设计。
3、按JGJ79-2012第7.3.3条3款补单桩承载力特征值试验报告。


	设计人
	张坚
	注册人
	金林飞

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	1条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-9-2#

	审查人
	徐荣华
	
	审查号
	10051-S1017
	联系电话
	88169831

	一、违反强制性条文：无

二、违反强制性标准：

1、结施01/12：设计说明第1.2条场地标高低于设计洪水位，未见措施，不满足GB50352-2019第5.3.1条3款要求。
三、其它意见：

1、结施01/12：设计总说明第二.3条设计洪水位与勘察报告不一致。

2、结施01/12：设计说明第四条增加GB/T50010-2010、GB/T50011-2010等规范。
3、结施05/12：消防设计说明第二条CECS24-2019为废止规程。
4、结施06/12：设计说明第1.5和13.4条重复。
5、结施06/12：设计说明第2.1.12条GBJ50016-2014编号有误。
6、结施06/12：设计说明第2.4.2条按GB50009-2012第7.1.3条复核基本雪压。


	设计人
	朱玲玲
	注册人
	金林飞

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	1条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-门卫

	审查人
	徐荣华
	
	审查号
	10051-S1017
	联系电话
	88169831

	一、违反强制性条文：无

二、违反强制性标准：

1、结施01/09：设计总说明第二.2条场地标高低于设计洪水位，未见措施，不满足GB50352-2019第5.3.1条3款要求。
三、其它意见：

1、结施01/09：设计说明第1.5和13.4条按GB55001-2021第2.1.7条完善相关要求。
2、结施01/09：设计说明第1.6条涉及混凝土结构的说明未见（目录中未编入），并补充结构形式、抗震等级等信息。
3、结施01/09：设计说明第2.1条增加GB55002-2021、GB55003-2021、GB55007-2021、GB55008-2021、GB55021-2021、GB55022-2021、GB50702-2011、GB50367-2013、JGJ123-2012等规范。
4、结施01/09：设计说明第2.1.12条GBJ50016-2014编号有误。
5、结施01/09：设计说明第2.4.2条按GB50009-2012第7.1.3条复核基本雪压。
6、结施02/09：消防设计说明第二条CECS24-2019为废止规程。

7、结施04/09：柱脚锚固详图按GB50010-2010第8.3.1条复核锚栓锚固长度，结合混凝土保护层厚度。
8、计算书：按GB51249-2017第3.1.2条补充钢结构防火设计。
9、检测报告和鉴定报告（含施工图）委托单位不一致。


	设计人
	庞飞
	注册人
	金林飞

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	1条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-2#~4#、8#~11#、13#、14#、16#~19#、21#、9-2#、门卫

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、3#、4#中设有6个大便器的污水横支管上未设环形通气管，不符合GB50015-2019第4.7.3.2条。

三 、其他意见： 

1、19#房餐饮面积较大，未见热水方面的相关说明。
其他基本满足规范要求。

	设计人
	钱沁茹 姚卫
	专业负责人
	姚卫 钱沁茹

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-2#~4#、8#~11#、13#、14#、16#~19#、21#、9-2#、门卫

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	2#：
一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、 节能专篇引用的《建筑照明设计标准》已废止。
2、 复核新增水平环形接地体对房屋基础的结构安全影响。
3#4#：
一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、 节能专篇引用的《建筑照明设计标准》已废止。
2、 需要用于火灾时联动切除的断路器选型不满足需求。
3、 复核新增水平环形接地体对房屋基础的结构安全影响。
4、 复核一层A轴交2~3轴指示标志灯的指向，以及B轴交6轴处楼梯间疏散出口标志灯的设置。
5、 复核应急照明一层埋地线路保护管是否满足GB55024-2022，第6.2.3条要求。
8#：
一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、 节能专篇引用的《建筑照明设计标准》已废止。
2、 备用照明由EPS供电，不能在火灾联动切除非消防电源时被切除。
3、未见事故风机控制箱系统图，且控制箱及按钮IP等级应满足JGJ64-201，第5.3.6条。

	设计人
	郭邵卿、刘雨欣
	专业负责人
	朱鸥、郭邵卿

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-2#~4#、8#~11#、13#、14#、16#~19#、21#、9-2#、门卫

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	9#：
一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、 节能专篇引用的《建筑照明设计标准》已废止。
2、 5轴交C~B轴处指示标志灯应指向最短的疏散路径。
9-2#：
一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、 节能专篇引用的《建筑照明设计标准》已废止。
2、 B轴交4轴处指示标志灯应指向最短的疏散路径。
10#：
一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、 节能专篇引用的《建筑照明设计标准》已废止。
2、 封闭楼梯间防火门若为常开型，火灾时应能自动关闭。
3、 挡烟垂壁宜有总配电箱直接供电。
11#13#14#：
一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、未考虑电动汽车充电设施的相关要求，不满足DB32/3962-2020，第10.2.4条。

	设计人
	郭邵卿、刘雨欣
	专业负责人
	朱鸥、郭邵卿

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-2#~4#、8#~11#、13#、14#、16#~19#、21#、9-2#、门卫

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	三 、其他意见：
1、 节能专篇引用的《建筑照明设计标准》已废止。
2、 一层无障碍卫生间求助按钮设置位置不便于操作。
3、 车库部分，疏散指示标志灯的设置位置应避免视线被遮挡。
4、 明确消控室设计照度值。
5、 电源线采用五芯线缆引入的配电箱，箱体内SPD应明确极数。
6、 封闭楼梯间防火门若为常开型，火灾时应能自动关闭。
7、 复核三层4轴处门洞是否作为疏散出口。
16#17#18#：
一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、 节能专篇引用的《建筑照明设计标准》已废止。
2、 需要用于火灾时联动切除的断路器选型不满足需求。
3、 1ZAP2总开关宜选用过载报警不脱扣型。
4、 复核应急照明一层埋地线路保护管是否满足GB55024-2022，第6.2.3条要求。
5、封闭楼梯间防火门若为常开型，火灾时应能自动关闭。
19#：
一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、 节能专篇引用的《建筑照明设计标准》已废止。
2、 与暖通专业复核是否需要设置空气质量监测系统。
3、 备用照明由EPS供电，不能在火灾联动切除非消防电源时被切除。


	设计人
	郭邵卿、刘雨欣
	专业负责人
	朱鸥、郭邵卿

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-2#~4#、8#~11#、13#、14#、16#~19#、21#、9-2#、门卫

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	4、复核一层E轴处出口标志灯的设置，及D轴交2轴处指示标志灯的指向。
5、复核应急照明一层埋地线路保护管是否满足GB55024-2022，第6.2.3条要求。
6、事故风机控制箱及按钮IP等级应满足JGJ64-201，第5.3.6条。
21#：
一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、 节能专篇引用的《建筑照明设计标准》已废止。
2、 1AT1内，需要用于火灾时联动切除的断路器选型不满足需求。
3、 1AT1内双电源转换开关规格偏小。
4、 与暖通专业复核是否需要设置空气质量监测系统。
5、 复核应急照明一层埋地线路保护管是否满足GB55024-2022，第6.2.3条要求。
门卫：
一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、 节能专篇引用的《建筑照明设计标准》已废止。
2、 复核新增水平环形接地体对房屋基础的结构安全影响。
3、本工程应急照明系统采用集中控制型，应急启动应满足GB51309-2018，第3.6.9.1条。

	设计人
	郭邵卿、刘雨欣
	专业负责人
	朱鸥、郭邵卿

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-2#~4#、8#~11#、13#、14#、16#~19#、21#、9-2#、门卫

	审查人
	朱达文
	
	审查号
	10051-H1001
	联系电话
	86619906

	2#：
一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、高位排烟窗开启方式应执行常住建【2024】214号第十二条中“应优先选用手动和电动相结合的方式”要求。
3#、4#：

一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、高位排烟窗开启方式应执行常住建【2024】214号第十二条中“应优先选用手动和电动相结合的方式”要求。
2、活动挡烟垂壁控制要求应予说明。
3、LT2最高部位设置可开启面积不小于1.0㎡的外窗未标注，并应核实。
8#：

一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、高位排烟窗开启方式应执行常住建【2024】214号第十二条中“应优先选用手动和电动相结合的方式”要求。
2、事故排风出口离经常停留或经常通行的距离应标注，隔离措施应说明；排出口宜适当伸出墙外，以利有害气体扩散；二层8-B轴下侧窗宜为不可开启式。

	设计人
	方燕燕 游程赢
	专业负责人
	朱炜亮

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-2#~4#、8#~11#、13#、14#、16#~19#、21#、9-2#、门卫

	审查人
	朱达文
	
	审查号
	10051-H1001
	联系电话
	86619906

	9#：
一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、高位排烟窗开启方式应执行常住建【2024】214号第十二条中“应优先选用手动和电动相结合的方式”要求。
9-2#：

一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、高位排烟窗开启方式应执行常住建【2024】214号第十二条中“应优先选用手动和电动相结合的方式”要求。
2、应按苏建函消防【2022】506号第4.4.20条设计。
10#：

一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、高位排烟窗开启方式应执行常住建【2024】214号第十二条中“应优先选用手动和电动相结合的方式”要求。
2、一、二层12-D轴左侧排风口与其左侧楼梯间窗洞口距离是否符合GB50016-2014（2018年版）第6.4.1.1条要求，应与建筑专业核实。

	设计人
	方燕燕 游程赢
	专业负责人
	朱炜亮

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-2#~4#、8#~11#、13#、14#、16#~19#、21#、9-2#、门卫

	审查人
	朱达文
	
	审查号
	10051-H1001
	联系电话
	86619906

	11#、13#、14#：
一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、一层防烟分区1F-1、2未按不同净高设计，违反苏建函消防【2022】506号第4.4.20条。

三 、其他意见：
1、高位排烟窗开启方式应执行常住建【2024】214号第十二条中“应优先选用手动和电动相结合的方式”要求。
2、二层9-H轴左侧排风出口与室外楼梯距离是否符合建筑专业要求，应与建筑专业核实。

16#、17#、18#：

一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、高位排烟窗开启方式应执行常住建【2024】214号第十二条中“应优先选用手动和电动相结合的方式”要求。
2、活动挡烟垂壁控制要求应予说明。
3、MC1630a上部如有可开启窗，则应予以表达。
19#：
一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、高位排烟窗开启方式应执行常住建【2024】214号第十二条中“应优先选用手动和电动相结合的方式”要求。

	设计人
	方燕燕 游程赢
	专业负责人
	朱炜亮

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-2#~4#、8#~11#、13#、14#、16#~19#、21#、9-2#、门卫

	审查人
	朱达文
	
	审查号
	10051-H1001
	联系电话
	86619906

	2、事故排风出口离经常停留或经常通行的距离应标注，隔离措施应说明；排出口宜适当伸出墙外，以利有害气体扩散；二层8-B轴下侧窗宜为不可开启式；排风出口离2-8轴上侧可开启窗距离近，应修改设计。
21#：
一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、高位排烟窗开启方式应执行常住建【2024】214号第十二条中“应优先选用手动和电动相结合的方式”要求。
2、活动挡烟垂壁控制要求应予说明。
3、核MLC8排烟窗有效面积是否正确。
门卫：
基本满足规范要求。
 

	设计人
	方燕燕 游程赢
	专业负责人
	朱炜亮

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2024年10月17日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

