## 水源水
采样日期：2024/3/4
项目 | 单位 | 限值（GB3838-2002） Ⅲ类 | 武进 |  | 金坛 | 溧阳
|  |  | 长江原水武进取水口 | 武进滆湖取水口 | 金坛长荡湖原水长荡湖水厂取水点 | 溧阳沙河水库一级泵站 | 溧阳大溪水库一级泵站
水温 | ℃ | —— | 12.4 | 14.3 | 9.3 | 10.2 | 10.9
溶解氧 | mg/L | ≥5 | 10.29 | 10.11 | 11 | 9.79 | 10.15
粪大肠菌群 | 个/L | 10000 | 3300 | 70 | 未检出 | 270 | 20
pH | —— | 6～9 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.7
铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
铜 | mg/L | ≤1.0 | 0.00225 | 0.0022 | 0.00198 | 0.00125 | 0.00129
锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.19 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.24
氯化物 | mg/L | ≤250 | 21 | 39 | 49 | 24 | 16
硝酸盐 | mg/L | ≤10 | 1.48 | 2.27 | 1.68 | 1.84 | 0.56
硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 33 | 47 | 49 | 42 | 38
砷 | mg/L | ≤0.05 | 0.00138 | 0.00094 | 0.00062 | <0.00050 | <0.00050
镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010
铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
挥发酚类 | mg/L | ≤0.005 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020
氰化物 | mg/L | ≤0.2 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020
硫化物 | mg/L | ≤0.2 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040
铅 | mg/L | ≤0.05 | 0.00076 | 0.00046 | 0.00051 | 0.0002 | 0.00026
汞 | mg/L | ≤0.0001 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030
总磷 | mg/L | ≤0.1/≤0.05（湖、库） | 0.04 | 0.11 | 0.05 | <0.01 | <0.01
阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.2 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10
氨 | mg/L | ≤1.0 | 0.22 | 0.49 | 0.07 | 0.33 | 0.03
高锰酸盐指数 | mg/L | ≤6 | 2.3 | 3 | 2.8 | 3.5 | 2.7
化学需氧量 | mg/L | ≤20 | 8.92 | 9.36 | 8.79 | 9.14 | 8.66
五日生化需氧量 | mg/L | ≤4 | 2.71 | 2.47 | 1.97 | 4.5 | 2.13
总氮 | mg/L | ≤1.0（湖、库） | 2.11 | 3.4 | 2.38 | 2.62 | 0.89
石油类 | mg/L | ≤0.05 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04

## 出厂水
采样日期：2024/3/4
项目 | 单位 | 限值（GB5749-2022） | 武进 |  | 金坛 | 溧阳
|  |  | 武进水厂二级泵 | 礼河水厂二级泵 | 金坛长荡湖水厂出厂水取水点 | 溧阳中心水厂二级泵 | 南渡水厂 | 天目湖水厂
色度（铂钴色度单位） | 度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | 1 | 0.14 | 0.1 | 0.33 | 0.28 | 0.18 | 0.13
臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味
肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
游离氯 | mg/L | 0.3~2 | 0.9 | 0.81 | 0.66 | 0.8 | 0.63 | 0.66
菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
pH | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.5
总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 450 | 152 | 126 | 157 | 121 | 109 | 132
铝 | mg/L | 0.2 | 0.042 | 0.041 | 0.044 | 0.038 | 0.034 | 0.031
铁 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
锰 | mg/L | 0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01
铜 | mg/L | 1 | 0.00116 | 0.00088 | 0.00066 | 0.00091 | 0.00086 | 0.00108
锌 | mg/L | 1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
氟化物 | mg/L | 1 | 0.24 | 0.2 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.26
氯化物 | mg/L | 250 | 37 | 28 | 52 | 39 | 22 | 34
硝酸盐（以N计） | mg/L | 10 | 1.95 | 1.73 | 1.46 | 1.19 | 0.54 | 1.95
硫酸盐 | mg/L | 250 | 41 | 44 | 49 | 40 | 38 | 42
亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024
溴酸盐 | mg/L | 0.01 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0438 | 0.0306 | 0.0235 | 0.0978 | 0.0858 | 0.025
溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 248 | 202 | 278 | 222 | 181 | 226
砷 | mg/L | 0.01 | 0.00056 | 0.00091 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050
镉 | mg/L | 0.005 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010
铬（六价） | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | 0.002 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020
氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020
铅 | mg/L | 0.01 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010
汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
硒 | mg/L | 0.01 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030
总α放射性 | mg/L | 0.5 | 0.014 | 0.02 | 0.026 | 0.012 | 0.016 | 0.012
总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.134 | 0.136 | 0.138 | 0.108 | 0.086 | 0.086
高氯酸盐 | mg/L | 0.07 | <0.005 | 0.006 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
钠 | mg/L | 200 | 23.6 | 19 | 33.4 | 24.1 | 15.2 | 20.4
铍 | mg/L | 0.002 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010
银 | mg/L | 0.05 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010
硼 | mg/L | 1 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20
钼 | mg/L | 0.07 | 0.00228 | 0.00162 | 0.0021 | 0.00139 | 0.00116 | 0.00158
镍 | mg/L | 0.02 | 0.00224 | 0.0015 | 0.00198 | 0.00144 | 0.00127 | 0.00172
钡 | mg/L | 0.7 | 0.076 | 0.06 | 0.084 | 0.083 | 0.083 | 0.085
铊 | mg/L | 0.0001 | <0.00005 | 6e-05 | 5e-05 | <0.00005 | 5e-05 | <0.00005
锑 | mg/L | 0.005 | 0.00081 | 0.00066 | 0.00091 | <0.00050 | <0.00050 | 0.00054
钒 | mg/L | 0.01 | 0.00076 | 0.0009 | 0.00084 | 0.00033 | 0.00035 | 0.00054
阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10
氨（以N计） | mg/L | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.05 | 0.05
高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 3 | 1.1 | 0.96 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 2
三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.014364 | 0.01411 | 0.00739 | 0.020799 | 0.016577 | 0.029644
四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200
二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.007072 | 0.005338 | 0.007537 | 0.003284 | 0.00371 | 0.003512
一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.010443 | 0.009288 | 0.008024 | 0.007919 | 0.007633 | 0.010787
三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000200 | <0.000200 | 0.002376 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200
三卤甲烷 | mg/L | 1 | 0.49 | 0.44 | 0.36 | 0.51 | 0.44 | 0.71
二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0068 | 0.0066 | 0.0042 | 0.0111 | 0.0074 | 0.0116
三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.007 | 0.005 | 0.002 | 0.0078 | 0.0039 | 0.0102
百菌清 | mg/L | 0.01 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030
乙草胺 | mg/L | 0.02 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020
环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040
苯 | mg/L | 0.01 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100
甲苯 | mg/L | 0.7 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200
二甲苯（总量） | mg/L | 0.5 | <0.000150 | <0.000150 | <0.000150 | <0.000150 | <0.000150 | <0.000150
苯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100
氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200
1,2-二氯乙烷 | mg/L | 0.03 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200
二氯甲烷 | mg/L | 0.02 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200
1,1-二氯乙烯 | mg/L | 0.03 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200
1,2-二氯乙烯（总量） | mg/L | 0.05 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200
乐果 | mg/L | 0.006 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010
敌敌畏 | mg/L | 0.001 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010
马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010
莠去津 | mg/L | 0.002 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010
1，4-二氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100
三氯苯（总量） | mg/L | 0.02 | <0.00075 | <0.00075 | <0.00075 | <0.00075 | <0.00075 | <0.00075
六氯苯 | mg/L | 0.001 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020
氯乙烯 | mg/L | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
呋喃丹 | mg/L | 0.007 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010
苯并[a]芘 | mg/L | 1e-05 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020
草甘膦 | mg/L | 0.7 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
七氯 | mg/L | 0.0004 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020
溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
六氯丁二烯 | mg/L | 0.0006 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100
丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003
邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L | 0.008 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040
毒死蜱 | mg/L | 0.03 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010
2，4，6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
五氯酚 | mg/L | 0.009 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
三氯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200
四氯乙烯 | mg/L | 0.04 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200
灭草松 | mg/L | 0.3 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010
2，4-滴 | mg/L | 0.03 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010
微囊藻毒素-LR | mg/L | 0.001 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010
土臭素 | mg/L | 1e-05 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | 4.2e-06 | <0.0000020 | 5.7e-06
2-甲基异莰醇 | mg/L | 1e-05 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | 2.2e-06 | <0.0000020 | 2.1e-06
甲第鞭毛虫 | mg/L | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
隐孢子虫 | 个/10L | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1

## 管网末梢水
采样日期：2024/3/4
项目 | 单位 | 限值（GB5749-2022） | 武进 |  | 金坛 |  | 溧阳
|  |  | 嘉泽卫生院 | 成章卫生院 | 金沙中学 | 元巷小区 | 溧城镇中心小学 | 康平汽车检测中心
色度（铂钴色度单位） | 度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | 1 | 0.13 | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 0.21 | 0.35
臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味
肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
游离氯 | mg/L | 0.05~2 | 0.28 | 0.33 | 0.17 | 0.45 | 0.65 | 0.16
菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
耐热大肠菌群 | CFU/100mL | —— | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
pH | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7
总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 450 | 132 | 128 | 146 | 160 | 123 | 118
铝 | mg/L | 0.2 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.043 | 0.03 | 0.031
铁 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
锰 | mg/L | 0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
铜 | mg/L | 1 | 0.00103 | 0.00082 | 0.00114 | 0.00078 | 0.001 | 0.00094
锌 | mg/L | 1 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
氟化物 | mg/L | 1 | 0.2 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.25
氯化物 | mg/L | 250 | 27 | 27 | 42 | 51 | 38 | 33
硝酸盐（以N计） | mg/L | 10 | 1.44 | 1.72 | 1.37 | 1.48 | 1.3 | 0.98
硫酸盐 | mg/L | 250 | 35 | 35 | 43 | 48 | 41 | 40
亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024
溴酸盐 | mg/L | 0.01 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0358 | 0.031 | 0.036 | 0.0227 | 0.0918 | 0.0923
溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 209 | 206 | 248 | 276 | 218 | 202
砷 | mg/L | 0.01 | 0.00083 | 0.00088 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050
镉 | mg/L | 0.005 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010
铬（六价） | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | 0.002 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020
氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020
铅 | mg/L | 0.01 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010
汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
硒 | mg/L | 0.01 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030
总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.023 | 0.017 | 0.021 | 0.021 | 0.013 | 0.012
总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.139 | 0.117 | 0.111 | 0.13 | 0.088 | 0.094
阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10
氨（以N计） | mg/L | 0.5 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | 0.05 | 0.07
高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 3 | 1.1 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.6
三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.01411 | 0.007214 | 0.009596 | 0.001514 | 0.00559 | 0.00964
四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200
二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.005172 | 0.003722 | 0.004394 | 0.004232 | 0.002358 | 0.002682
一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.009432 | 0.006109 | 0.00657 | 0.003042 | 0.003336 | 0.00496
三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200
三卤甲烷 | —— | 1 | 0.45 | 0.26 | 0.31 | 0.12 | 0.17 | 0.27
甲醛 | mg/L | 0.9 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05

## 管网水
采样日期：2024/3/4
项目 | 单位 | 限值（GB5749-2022） | 武进 |  |  | 金坛 |  |  | 溧阳
|  |  | 九里小学 | 东安卫生院 | 戴溪幼儿园 | 加怡热电 | 玫瑰园 | 后阳卫生院 | 第二污水处理厂 | 水利局 | 平陵高中
色度（铂钴色度单位） | 度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | 1 | 0.26 | 0.34 | 0.42 | 0.23 | 0.29 | 0.38 | 0.3 | 0.2 | 0.56
臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味
游离氯 | mg/L | 0.05~2 | 0.42 | 0.33 | 0.31 | 0.41 | 0.36 | 0.46 | 0.59 | 0.06 | 0.72
菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 11
总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出

## 二次供水
采样日期：2024/3/4
项目 | 单位 | 限值（GB5749-2022） | 武进 |  |  |  |  | 金坛 |  |  |  |  | 溧阳
|  |  | 中奥珑郡 | 新城公馆 | 天隽峰 | 星河国际 | 外滩壹号 | 万士新村 | 金郡花园一期 | 中景华府 | 新城东苑一期 | 峨眉苑 | 阳光城市南和园 | 小圩里 | 东都花园 | 时代景城 | 西城花园
色度（铂钴色度单位） | 度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | 1 | 0.19 | 0.15 | 0.42 | 0.41 | 0.14 | 0.28 | 0.32 | 0.42 | 0.32 | 0.21 | 0.19 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.19
臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味
肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
游离氯 | mg/L | 0.05~2 | 0.66 | 0.61 | 0.68 | 0.64 | 0.64 | 0.55 | 0.44 | 0.57 | 0.4 | 0.45 | 0.48 | 0.47 | 0.68 | 0.63 | 0.45
菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 | 未检出 | 未检出 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 未检出 | 11 | 未检出
总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
pH | —— | 6.5~8.5 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5