## 水源水
采样日期：2025/3/3
项目 | 单位 | 限值（GB3838-2002） Ⅲ类 | 武进 |  | 金坛 | 溧阳
|  |  | 长江原水武进取水口 | 武进滆湖取水口 | 金坛长荡湖原水长荡湖水厂取水点 | 溧阳沙河水库一级泵站 | 溧阳大溪水库一级泵站
水温 | ℃ | —— | 12.2 | 11.3 | 14.9 | 12.3 | 13.6
溶解氧 | mg/L | ≥5 | 10.33 | 10.03 | 9.18 | 12.32 | 11.84
粪大肠菌群 | 个/L | 10000 | 7000 | 130 | 40 | 20 | 未检出
pH | —— | 6～9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8
铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
铜 | mg/L | ≤1.0 | 0.00178 | 0.00152 | 0.00162 | 0.00094 | 0.00104
锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.18 | 0.22 | 0.29 | 0.2 | 0.2
氯化物 | mg/L | ≤250 | 26 | 36 | 39 | 5.2 | 7.9
硝酸盐 | mg/L | ≤10 | 1.52 | 1.07 | 0.77 | 0.45 | 0.33
硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 46 | 50 | 51 | 31 | 25
砷 | mg/L | ≤0.05 | 0.00126 | 0.00056 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050
镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010
铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
挥发酚类 | mg/L | ≤0.005 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020
氰化物 | mg/L | ≤0.2 | 0.0027 | 0.0022 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034
硫化物 | mg/L | ≤0.2 | 0.0117 | 0.016 | 0.028 | 0.0073 | 0.0105
铅 | mg/L | ≤0.05 | 0.00017 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00013 | 0.00014
汞 | mg/L | ≤0.0001 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030
总磷 | mg/L | ≤0.1/≤0.05（湖、库） | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03
阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.2 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10
氨 | mg/L | ≤1.0 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | <0.02 | 0.03
高锰酸盐指数 | mg/L | ≤6 | 2 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 3.3
化学需氧量 | mg/L | ≤20 | 12.1 | 12.5 | 11.1 | 6.34 | 14.8
五日生化需氧量 | mg/L | ≤4 | 0.63 | 1.88 | 0.91 | 2.74 | 2.69
总氮 | mg/L | ≤1.0（湖、库） | 1.77 | 1.42 | 0.98 | 0.67 | 0.57
石油类 | mg/L | ≤0.05 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04

## 出厂水
采样日期：2025/3/3
项目 | 单位 | 限值（GB5749-2022） | 武进 |  | 金坛 | 溧阳
|  |  | 武进水厂二级泵 | 礼河水厂二级泵 | 金坛长荡湖水厂出厂水取水点 | 溧阳中心水厂二级泵 | 南渡水厂 | 天目湖水厂
色度（铂钴色度单位） | 度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | 1 | 0.19 | 0.16 | 0.11 | 0.22 | 0.19 | 0.28
臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味
肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
游离氯 | mg/L | 0.3~2 | 0.74 | 0.77 | 0.63 | 0.6 | 0.5 | 0.64
菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
pH | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.6
总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 450 | 160 | 150 | 164 | 87.1 | 78.8 | 95.1
铝 | mg/L | 0.2 | 0.078 | 0.07 | 0.074 | 0.054 | 0.05 | 0.053
铁 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
锰 | mg/L | 0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01
铜 | mg/L | 1 | 0.00103 | 0.00068 | 0.00064 | 0.00079 | 0.00088 | 0.00074
锌 | mg/L | 1 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
氟化物 | mg/L | 1 | 0.24 | 0.18 | 0.3 | 0.21 | 0.22 | 0.22
氯化物 | mg/L | 250 | 38 | 29 | 45 | 14 | 13 | 8.5
硝酸盐（以N计） | mg/L | 10 | 1.33 | 1.59 | 0.92 | 0.43 | 0.36 | 0.49
硫酸盐 | mg/L | 250 | 49 | 45 | 52 | 28 | 25 | 31
亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 0.0091 | <0.0024 | 0.0091
溴酸盐 | mg/L | 0.01 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0578 | 0.0534 | 0.0308 | 0.0366 | 0.0595 | 0.0184
溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 256 | 237 | 273 | 137 | 124 | 134
砷 | mg/L | 0.01 | <0.00050 | 0.00098 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050
镉 | mg/L | 0.005 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010
铬（六价） | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | 0.002 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020
氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.0038 | 0.0044 | 0.0035 | 0.0042 | 0.0031 | 0.0031
铅 | mg/L | 0.01 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010
汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
硒 | mg/L | 0.01 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030
总α放射性 | mg/L | 0.5 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.015 | 0.012 | 0.016
总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.114 | 0.087 | 0.112 | 0.07 | 0.106 | 0.064
高氯酸盐 | mg/L | 0.07 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
钠 | mg/L | 200 | 24.1 | 20.6 | 28.2 | 8.75 | 9.35 | 6.88
铍 | mg/L | 0.002 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010
银 | mg/L | 0.05 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010
硼 | mg/L | 1 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20
钼 | mg/L | 0.07 | 0.00214 | 0.00184 | 0.00218 | 0.00106 | 0.00064 | 0.00128
镍 | mg/L | 0.02 | 0.00234 | 0.00187 | 0.00236 | 0.00108 | 0.00097 | 0.00117
钡 | mg/L | 0.7 | 0.077 | 0.06 | 0.086 | 0.048 | 0.046 | 0.048
铊 | mg/L | 0.0001 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
锑 | mg/L | 0.005 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050
钒 | mg/L | 0.01 | 0.00106 | 0.001 | 0.00142 | 0.00036 | 0.00032 | 0.00054
阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10
氨（以N计） | mg/L | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.08 | <0.02
高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 2.4 | 2
三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.01178 | 0.009302 | 0.003609 | 0.035508 | 0.031431 | 0.032238
四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200
二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.01116 | 0.01002 | 0.007315 | 0.008874 | 0.008504 | 0.008038
一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.009249 | 0.008974 | 0.010086 | 0.003058 | 0.002217 | 0.002398
三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.002308 | 0.002126 | 0.00463 | 0.000695 | 0.0006 | 0.0006
三卤甲烷 | mg/L | 1 | 0.4979 | 0.43303 | 0.32923 | 0.77723 | 0.69375 | 0.70125
二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0032 | 0.0031 | 0.002 | 0.009 | 0.0086 | 0.0098
三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0057 | 0.0018 | <0.0010 | 0.0074 | 0.0074 | 0.0094
百菌清 | mg/L | 0.01 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
乙草胺 | mg/L | 0.02 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020
环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040
苯 | mg/L | 0.01 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100
甲苯 | mg/L | 0.7 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200
二甲苯（总量） | mg/L | 0.5 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100
苯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100
氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200
1,2-二氯乙烷 | mg/L | 0.03 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200
二氯甲烷 | mg/L | 0.02 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200
1,1-二氯乙烯 | mg/L | 0.03 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200
1,2-二氯乙烯（总量） | mg/L | 0.05 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200
乐果 | mg/L | 0.006 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010
敌敌畏 | mg/L | 0.001 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010
马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010
莠去津 | mg/L | 0.002 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010
1，4-二氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100
三氯苯（总量） | mg/L | 0.02 | <0.00075 | <0.00075 | <0.00075 | <0.00075 | <0.00075 | <0.00075
六氯苯 | mg/L | 0.001 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025
氯乙烯 | mg/L | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
呋喃丹 | mg/L | 0.007 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
苯并[a]芘 | mg/L | 1e-05 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020
草甘膦 | mg/L | 0.7 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
七氯 | mg/L | 0.0004 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020
溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
六氯丁二烯 | mg/L | 0.0006 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100
丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003
邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L | 0.008 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040
毒死蜱 | mg/L | 0.03 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010
2，4，6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
五氯酚 | mg/L | 0.009 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
三氯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200
四氯乙烯 | mg/L | 0.04 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200
灭草松 | mg/L | 0.3 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010
2，4-滴 | mg/L | 0.03 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010
微囊藻毒素-LR | mg/L | 0.001 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010
土臭素 | mg/L | 1e-05 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020
2-甲基异莰醇 | mg/L | 1e-05 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020
甲第鞭毛虫 | mg/L | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
隐孢子虫 | 个/10L | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1

## 管网末梢水
采样日期：2025/3/3
项目 | 单位 | 限值（GB5749-2022） | 武进 |  | 金坛 |  | 溧阳
|  |  | 雪堰镇政府 | 九里小学 | 荆溪社区元巷小区 | 加怡热电 | 康平车辆年审检测中心 | 燕山小学
色度（铂钴色度单位） | 度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | 1 | 0.35 | 0.27 | 0.43 | 0.26 | 0.25 | 0.33
臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味
肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
游离氯 | mg/L | 0.05~2 | 0.39 | 0.49 | 0.37 | 0.55 | 0.05 | 0.59
菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
pH | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6
总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 450 | 164 | 150 | 166 | 165 | 88.3 | 89.5
铝 | mg/L | 0.2 | 0.063 | 0.075 | 0.07 | 0.074 | 0.034 | 0.046
铁 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
锰 | mg/L | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
铜 | mg/L | 1 | 0.00112 | 0.00078 | 0.00079 | 0.00077 | 0.00088 | 0.00082
锌 | mg/L | 1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
氟化物 | mg/L | 1 | 0.22 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 0.22 | 0.18
氯化物 | mg/L | 250 | 40 | 29 | 45 | 45 | 14 | 13
硝酸盐（以N计） | mg/L | 10 | 1.36 | 1.59 | 0.95 | 0.98 | 0.41 | 0.4
硫酸盐 | mg/L | 250 | 48 | 46 | 52 | 52 | 28 | 27
亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 0.0091 | <0.0024
溴酸盐 | mg/L | 0.01 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0744 | 0.0536 | 0.0328 | 0.0344 | 0.0352 | 0.0404
溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 265 | 238 | 276 | 266 | 142 | 136
砷 | mg/L | 0.01 | <0.00050 | 0.00106 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050
镉 | mg/L | 0.005 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010
铬（六价） | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.0028 | 0.0028 | 0.003 | 0.0024 | 0.0028 | 0.0022
铅 | mg/L | 0.01 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010
汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.015 | 0.021 | 0.02 | 0.024 | 0.013 | 0.012
总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.112 | 0.108 | 0.106 | 0.114 | 0.086 | 0.069
氨（以N计） | mg/L | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2
三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.010792 | 0.004502 | 0.001021 | 0.001392 | 0.015296 | 0.009852
四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200 | <0.000200
二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.010841 | 0.007292 | 0.003811 | 0.003788 | 0.005223 | 0.003858
一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.009492 | 0.007626 | 0.00724 | 0.006845 | 0.002424 | 0.002179
三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.002232 | 0.001793 | 0.003906 | 0.003588 | 0.000644 | 0.000638
三卤甲烷 | —— | 1 | 0.47779 | 0.29076 | 0.19199 | 0.19066 | 0.37266 | 0.25667
二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0042 | 0.0022 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0042
三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0054 | 0.0013 | 0.0013 | <0.0010 | 0.0036 | 0.0027

## 管网水
采样日期：2025/3/3
项目 |  | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（散射浑浊度单位） | 臭和味 | 游离氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群
单位 |  | 度 | NTU | —— | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL
限值（GB5749-2022） |  | 15 | 1 | 无异臭、异味 | 0.05~2 | 100 | 不应检出
武进 | 香堤花园 | <5 | 0.32 | 0级，无异臭异味 | 0.38 | 未检出 | 未检出
| 旷达福源 | <5 | 0.33 | 0级，无异臭异味 | 0.3 | 未检出 | 未检出
| 世纪锦苑 | <5 | 0.21 | 0级，无异臭异味 | 0.31 | 未检出 | 未检出
金坛 | 金沙高级中学 | <5 | 0.31 | 0级，无异臭异味 | 0.27 | 未检出 | 未检出
| 后阳卫生院 | <5 | 0.24 | 0级，无异臭异味 | 0.45 | 未检出 | 未检出
| 玫瑰园 | <5 | 0.15 | 0级，无异臭异味 | 0.39 | 未检出 | 未检出
溧阳 | 第二污水处理厂门卫 | <5 | 0.26 | 0级，无异臭异味 | 0.45 | 未检出 | 未检出
| 永恒热处理有限公司 | <5 | 0.23 | 0级，无异臭异味 | 0.41 | 未检出 | 未检出
| 水利局 | <5 | 0.4 | 0级，无异臭异味 | 0.32 | 未检出 | 未检出

## 二次供水
采样日期：2025/3/3
项目 |  | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（散射浑浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 游离氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群
单位 |  | 度 | NTU | —— | —— | —— | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL
限值（GB5749-2022） |  | 15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5~8.5 | 0.05~2 | 100 | 不应检出
武进 | 香堤花园 | <5 | 0.34 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.27 | 未检出 | 未检出
| 旷达福源 | <5 | 0.21 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.3 | 未检出 | 未检出
| 雪湖家园 | <5 | 0.37 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.33 | 未检出 | 未检出
| 雪湖新苑 | <5 | 0.3 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.8 | 0.41 | 未检出 | 未检出
| 世纪锦苑 | <5 | 0.33 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.32 | 未检出 | 未检出
金坛 | 金虹大院105 | <5 | 0.1 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.34 | 未检出 | 未检出
| 万士新村 | <5 | 0.14 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.32 | 未检出 | 未检出
| 新城金郡 | <5 | 0.27 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.4 | 未检出 | 未检出
| 中景华府 | <5 | 0.25 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.48 | 未检出 | 未检出
| 新城东苑一区 | <5 | 0.13 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.37 | 未检出 | 未检出
溧阳 | 小圩新村 | <5 | 0.34 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.3 | 未检出 | 未检出
| 西城花园 | <5 | 0.34 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.5 | 未检出 | 未检出
| 东都花园 | <5 | 0.41 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.41 | 未检出 | 未检出
| 阳光城市南和园 | <5 | 0.31 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.74 | 0.55 | 未检出 | 未检出
| 时代景城 | <5 | 0.27 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.47 | 未检出 | 未检出