关于施工图设计审查意见的函
常州运河五号创意产业发展有限公司： 

你单位报送的常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-3#、4#、11#、13#、14#、16#~19#、21#、9-2#建筑专业变更（编号：2024S988、S992~S996（第二次变更））项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年7月17日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2024S988、S992~S996（第二次变更）
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                      编号：2024S988、S992~S996（第二次变更）
	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-3#、4#、11#、13#、14#、16#~19#、21#、9-2#建筑专业变更

	项目地址
	常州市钟楼区三堡街223号
	建设单位
	常州运河五号创意产业发展有限公司

	设计单位
	常州市规划设计院
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	型

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-3#、4#、11#、13#、14#、16#~19#、21#、9-2#建筑专业变更

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	基本满足规范要求。

	设计人
	庄敏
	注册人
	倪伟伟

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	    0条


综 合 审 查 意 见
	   经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。审查通过。
审查室负责人：
                                      日期：2025年7月17日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

