关于施工图设计审查意见的函
常州海乐高亲子游乐有限公司： 

你单位报送的常州海乐高亲子游乐有限公司（原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目（商业部分））改造工程（编号：2025S486）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年7月22日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S486
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                               编号：2025S486
	项目名称
	常州海乐高亲子游乐有限公司（原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目（商业部分））改造工程

	项目地址
	常州市天宁区茶山街道离宫路329号华润花园100幢常州万象城L3FL350号商铺
	建设单位
	常州海乐高亲子游乐有限公司

	设计单位
	浙江汇创设计集团有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	大型

	
	建筑面积
	548㎡
	建筑层数
	7层

	
	建筑高度
	40.55m
	防火等级
	一级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州海乐高亲子游乐有限公司（原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目（商业部分））改造工程

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
1、10~11轴交H轴处通道高差450，位于10轴处设平开门及两级踏步，不满足《民用建筑设计统一标准》6.7.10。 踏步与门紧邻存在安全隐患应修改。                                                                                                                                                                                                                          

2、10轴交E~F轴处1.25米标高处未设栏杆，不满足《民用建筑设计统一标准》6.7.1.4。
三 、其他意见：

1、多处增设水池、浴室、卫生间，请明确下部空间使用功能。防水、防潮做法应明确（含训练池）。设计说明中功能场所构造做法与本项目不符，应修改。

	设计人
	王水峰
	注册人
	徐樑

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	2条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州海乐高亲子游乐有限公司（原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目（商业部分））改造工程

	审查人
	李雪峰
	
	审查号
	10051-S1023
	联系电话
	86619902

	一 、违反强制性条文：
1、结施-02：耐火等级有误；不满足《GB55037-2022》第2.1.1条要求

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：

1、 计算书：本工程结构重要性系数1.0与原设计不符；
2、 计算书：应根据建筑构造，补充复核改造区域梁板荷载输入取值依据，并复核水池、隔墙等荷载较大区域与建筑轮廓的一致性；宜在计算书中把改造相关区域与非改造区域区分开来；
3、 计算书：补充分析改造前后，柱配筋、轴力的变化分析作为改造的依据，部分计算书显示不清，自校复核并重新提供；
4、 计算书：未见钢结构防火计算；补充复合加大截面等构件加固相关计算书；
5、 结施-01：总说明第4条，设备间活荷载取值有误；第8.4、8.5条设计依据规范版本过期。第8.17、8.18与本工程不符；   

6、 结施-01：参照《江苏省既有建筑改造和加固工程结构施工图设计文件技术审查要点》（2025年版）第2.2.2节全面完善结构设计总说明；
7、 结施-04：JKL3、JKL5加固梁，存在较多大直径钢筋的植筋锚固，应根据所在锚固的梁
柱截面等情况，分别补充植筋锚固计算，完善节点设计等。全面复核各加固梁，植筋间距是否满足《JGJ145-2013》第7.2.3条的要求；


	设计人
	范雅利
	注册人
	冯斌

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计1条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州海乐高亲子游乐有限公司（原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目（商业部分））改造工程

	审查人
	王健
	
	审查号
	10051-W1017
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
三 、其他意见：

1. 水施02   消防专篇中部分填写选型前后不一致（如消防水池容量、流量开关设置、喷头选型等），请调整修改。
2. 水施04   复核母婴室无需设置喷头保护？
3. 水施05   优化调整灭火器布置位置；复核预留平面给排水接口位置。
4. 水施06    为保证热水循环效果调整热水回水管设置；补充热水热源说明；预留给水点是否须考虑防回流污染措施？


	设计人
	徐金金
	专业负责人
	王晨煜

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面 0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州海乐高亲子游乐有限公司（原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目（商业部分））改造工程

	审查人
	杨晓东
	
	审查号
	10051-E1005
	联系电话
	13861280960

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：

1、缺指向中庭方向的疏散指示标志灯和疏散出口标志灯，与原设计不一致。

2、训练池区域的疏散路径上应设疏散照明（潮湿场所应急灯具防护等级不应低于IP65）。

3、11轴疏散出口应设置疏散出口标志灯。             

	设计人
	李兵
	专业负责人
	张黎俐

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州海乐高亲子游乐有限公司（原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目（商业部分））改造工程

	审查人
	蒋晓晖
	
	审查号
	10051-H1003
	联系电话
	13815011355

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：

1、H轴处排烟管穿越防火墙处漏设排烟防火阀。
2、空调供回水管、冷凝水管的管径计算标注有误。                                             

3、补充空调新风系统、排风系统的相关设计。
4、防烟分区FQ-01的最远点距排烟口的距离不应大于30米，请复核。



	设计人
	鲁云
	专业负责人
	郑锐

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	　　0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年7月22日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

