关于施工图设计审查意见的函
常州亚细亚影视城股份有限公司： 

你单位报送的常州亚细亚影视城股份有限公司新建亚细亚影史馆项目（原亚细亚影视城改扩建项目）-改造建筑、给排水、电气、暖通专业变更（编号：2024S437（第四次变更））项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年7月24日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2024S437（第四次变更）
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                      编号：2024S437（第四次变更）
	项目名称
	常州亚细亚影视城股份有限公司新建亚细亚影史馆项目（原亚细亚影视城改扩建项目）-改造建筑、给排水、电气、暖通专业变更

	项目地址
	常州市钟楼区怀德北路29号
	建设单位
	常州亚细亚影视城股份有限公司

	设计单位
	上海传承博华建筑规划设计有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	型

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州亚细亚影视城股份有限公司新建亚细亚影史馆项目（原亚细亚影视城改扩建项目）-改造建筑、给排水、电气、暖通专业变更

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、 设备夹层仅一个安全出口，请明确是何设备，是否有人员停留。

2、 二层5轴增加开向相邻防火分区疏散门，请标注6轴通向5轴疏散门的口部净宽。同时请复核二层KTV区域疏散是否满足规范要求。

3、 四层平面图中13轴交J~H轴处开向4#楼梯的疏散门遗漏，应补。



	设计人
	张朝晨
	注册人
	王晓东

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州亚细亚影视城股份有限公司新建亚细亚影史馆项目（原亚细亚影视城改扩建项目）-改造建筑、给排水、电气、暖通专业变更

	审查人
	李雪峰
	
	审查号
	10051-S1023
	联系电话
	86619902


	  基本满足规范要求。

	设计人
	张朝晨
	注册人
	王晓东

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州亚细亚影视城股份有限公司新建亚细亚影史馆项目（原亚细亚影视城改扩建项目）-改造建筑、给排水、电气、暖通专业变更

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	  基本满足规范要求。

	设计人
	周杨
	专业负责人
	余亮

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州亚细亚影视城股份有限公司新建亚细亚影史馆项目（原亚细亚影视城改扩建项目）-改造建筑、给排水、电气、暖通专业变更

	审查人
	汤小华
	
	审查号
	10051-E1001
	联系电话
	86619907

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
  1、经与建筑专业核实，变更后的四层的所有放影设备取消，改为LED屏，但本次电气专业变更中，其供配电设计的变更设计未涉及，应补充。
  2、四层变为封闭空间场所内的一些火灾自动报警系统设施未作相应调整，应补充。

三 、其他意见：无


	设计人
	汪阳华
	专业负责人
	黄露频

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	2条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州亚细亚影视城股份有限公司新建亚细亚影史馆项目（原亚细亚影视城改扩建项目）-改造建筑、给排水、电气、暖通专业变更

	审查人
	朱达文
	
	审查号
	10051-H1001
	联系电话
	86619906

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
  1、暖施-23：风管穿过3#电影放映厅防火墙处应设防火阀（2处）；11-F轴左侧如为防火隔墙，则风管穿过处应设防火阀。

	设计人
	吴鹏飞
	注册人
	王洁敏

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年7月24日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
