关于施工图设计审查意见的函
常州广进影院管理有限公司： 

你单位报送的常州广进影院管理有限公司常州广进影院改造项目（原常州融宁置业有限公司新建乐加数字文旅产业基地三层局部)（编号：2025S502）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年7月30日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S502
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                               编号：2025S502
	项目名称
	常州广进影院管理有限公司常州广进影院改造项目（原常州融宁置业有限公司新建乐加数字文旅产业基地三层局部)

	项目地址
	常州市钟楼区北港街道丁香路28号乐加商业中心三楼铺位号ZPD302
	建设单位
	常州广进影院管理有限公司

	设计单位
	司晨设计集团有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	大型

	
	建筑面积
	本次改造2126㎡

关联改造：
	建筑层数
	9/-1

本次改造B楼3层局部

	
	建筑高度
	49.8m
	防火等级
	一级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州广进影院管理有限公司常州广进影院改造项目（原常州融宁置业有限公司新建乐加数字文旅产业基地三层局部)

	审查人
	白俊霞
	
	审查号
	10051-1013
	联系电话
	86613771

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
1、 不满足编制深度要求：

1） 补充剖面图，立面改造图，一层平面图，新增连廊一层钢柱定位、消防车道交接示意。总图东北角消防车道本次是否有改动调整，补充说明。

2） 三层13轴交L轴处，消防救援窗口内侧设墙，内侧进入窗口、做法补充。K轴处救援窗口内侧进入通道做法补充。

3） 疏散楼梯间开口与外墙上的其他相邻开口的水平距离不应小于1米，防止火灾蔓延的措施复核补充。封闭楼梯间顶部的开启扇位置、面积复核明确。楼梯间门开启后不应影响平台宽度。

4） 影厅内台阶、地坪做法补充。影厅内最远点至第二疏散门的距离补充。

5） 防火分区防火墙处，2米范围内的水平墙体与外窗间缝隙的防火封堵措施复核明确。

6） 新增卫生间的分隔、通道等尺寸补充。无障碍呼叫按钮补充。

7） 新增钢梯、连廊的耐火极限、做法补充。栏杆防止攀滑措施补充。临空防护栏杆高度参商业不小于1200。

三 、其他意见：

1、 原土建主楼下部与裙房间未设防火墙完全分隔，设计说明二/3条疏散距离控制要求说明有误。

2、 三层14~15轴新增卫生间，下部位功能房间复核能否贴邻用水房间，并提供依据。

3、 三层原空调机位外围改动，是否增加建筑面积，复核明确。

4、 候场区的卫生间设计、使用位置不明。

5、 外窗内侧新增内墙，设机械排烟，该区的应急排烟排热设施与暖通专业复核明确。



	设计人
	高洁
	注册人
	任丽

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	1条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州广进影院管理有限公司常州广进影院改造项目（原常州融宁置业有限公司新建乐加数字文旅产业基地三层局部)

	审查人
	袁亦敏
	
	审查号
	10051-S1001
	联系电话
	88169831

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
三 、其他意见：

1、既有建筑改造，应满足GB5502第3.1.1条。
2、结9：1#影厅缺梁、柱节点计算书（余影厅同）。

3、结10：标高1.565~1.915间的小踏步做法不详，余标高同，余影厅同。

	设计人
	陈光
	注册人
	冯俊福

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州广进影院管理有限公司常州广进影院改造项目（原常州融宁置业有限公司新建乐加数字文旅产业基地三层局部)

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
三 、其他意见：

  1、提供的原设计说明中室外消防用水量为20L/S，现设计为40L/S。如何满足未有交代。

	设计人
	万松
	专业负责人
	靳晓雷

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面 0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州广进影院管理有限公司常州广进影院改造项目（原常州融宁置业有限公司新建乐加数字文旅产业基地三层局部)

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、 应急照明蓄电池供电时间，设计说明五.4与消防专篇三.3存在不一致。
2、 与暖通专业复核是否需设置空气质量监测系统。
弱电间应设接地装置。

	设计人
	成李峰
	专业负责人
	邹玉波

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州广进影院管理有限公司常州广进影院改造项目（原常州融宁置业有限公司新建乐加数字文旅产业基地三层局部)

	审查人
	朱达文
	
	审查号
	10051-H1001
	联系电话
	86619906

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
  1、不符合施工图设计文件深度规定：
  a.GB50016-2014（2018年版）第6.1.6条未说明。
  b.暖施-02：附图（一）、（二）中“2m憎水型离心玻璃棉板”标注位置未在防火阀两侧。
  c.部分影厅新风送风口设置位置不符合要求。
  d.放映机房符合JGJ-2008第7.2.6条的排风要求未说明。
  e.无影院休息区空调通风设计。
  f.2个封闭楼梯间未按常住[2024]187号第五条第二段要求设计。
  2、9-J轴右上侧、12-L轴左下侧放映机房排风管穿过防火隔墙处未设防火阀（共3处），违反GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条。

三 、其他意见：

  1、暖施-06；11-H轴右侧是否为新风井？
  2、11-J轴右上侧如为防火隔墙，则新风管穿过处应设防火阀。
  3、暖施-06:10-L轴右侧新风口离室外疏散楼梯通道小于2.0m，应与建筑专业核实是否符合要求。
  4、影厅为防火门，如门缝漏风量不满足补风要求，则应设消防新风设施。

	设计人
	李龙飞
	专业负责人
	韩毅

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	　　2条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年7月30日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

