关于施工图设计审查意见的函
常州农供农贸市场管理有限公司： 

你单位报送的光华路智慧农贸市场升级改造项目-加装货梯工程（建筑、结构、电气专业）（编号：2025S510）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年7月31日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S510
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                               编号：2025S510
	项目名称
	光华路智慧农贸市场升级改造项目-加装货梯工程（建筑、结构、电气专业）

	项目地址
	常州市天宁区茶山街道红梅南路999号
	建设单位
	常州农供农贸市场管理有限公司

	设计单位
	华茗设计集团有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	中型

	
	建筑面积
	41㎡
	建筑层数
	14层

	
	建筑高度
	47.8m
	防火等级
	地上二级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	光华路智慧农贸市场升级改造项目-加装货梯工程（建筑、结构、电气专业）

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
三 、其他意见：

1、 新增电梯位于市场北侧，正对店铺外门，请明确标注开门后通道净宽。

2、 根据原始总图，市场北侧设有停车场，请复核新增电梯与停车场间距；是否导致停车位减少。
3、 首层电梯出入口与室外场地高差较小，应采取防水淹措施；二层连廊应明确标高并设排水设施；MLC5142宜采用双向开启的弹簧门。
4、 电梯屋面与菜场衔接做法不明，请补充详图。新增电梯为二级耐火等级，请标注井道做法及耐火极限。


	设计人
	刘全
	注册人
	肖振礼

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	光华路智慧农贸市场升级改造项目-加装货梯工程（建筑、结构、电气专业）

	审查人
	徐荣华
	
	审查号
	10051-S1017
	联系电话
	88169831

	一 、违反强制性条文：无

二、违反强制性标准： 

1、结施-01:设计总说明11条未见防腐蚀设计年限，不满足GB50017-2017第18.2.1条。
2、结施-01:设计总说明12条未见防火保护材料性能等要求，不满足GB50017-2017第18.1.4条。
3、结施-06:表一：最低强度等级，不满足GB/T50010-2010第3.5.3条。
4、结施-06:施工说明：第1条基础等级乙级，未见沉降计算，不满足GB50007-2011第3.0.2条。
三、其它意见：
1、结施-01:设计总说明1.3条GB50011-2010和7.1条CECS24:90为废止规范。
2、结施-01:设计总说明3条未见抗震等级等信息，不符合《建筑工程设计文件编制深度规定》第3.5.2条。
3、施工图设计深度不够，且字体太小，应深化和调整。


	设计人
	刘德萍
	注册人
	林有军

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 4条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	光华路智慧农贸市场升级改造项目-加装货梯工程（建筑、结构、电气专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
1、 未考虑电梯火灾时的迫降措施，不满足GB50116-2013，第4.7.1条。
2、 电梯轿厢内未设置与消控室直通的消防电话，不满足GB50116-2013，第4.7.2条。
3、 电梯电源未作非消防联动切除措施，不满足GB50116-2013，第4.10.1条。
4、 电梯配电系统未作电气火灾监控，不满足江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0，第3.2.3条。
三 、其他意见：
1、复核是否需按GB55024-2022，第7.1.8.5条考虑防跨步电压和接触电压措施。          

	设计人
	宋文萃
	专业负责人
	邓伟

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	4条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年7月31日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

