关于施工图设计审查意见的函
合众人寿保险股份有限公司常州中心支公司： 

你单位报送的合众人寿保险股份有限公司常州中心支公司装修改造项目-装修项目（建筑、给排水、电气专业）（编号：2025S515）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年8月5日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S515
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                      编号：2025S515
	项目名称
	合众人寿保险股份有限公司常州中心支公司装修改造项目-装修项目（建筑、给排水、电气专业）

	项目地址
	常州市钟楼区荷花池街道玉隆花园7幢502、503、504、505、506、510、511、512室
	建设单位
	合众人寿保险股份有限公司常州中心支公司

	设计单位
	上海传承博华建筑规划设计有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	合众人寿保险股份有限公司常州中心支公司装修改造项目-装修项目（建筑、给排水、电气专业）

	审查人
	白俊霞
	
	审查号
	10051-1013
	联系电话
	86613771

	一 、违反强制性条文：

二 、违反强制性标准：

1、 不满足编制深度要求：
1） 装修污染类别、控制要求、相关规范补充。且装饰涂料应采用低（无）VOCs含量涂料，设计中应注明内、外墙涂料VOCs含量限值要求，同时注明“禁止建筑施工使用溶剂型涂料”。

2） 地面布置图，各楼地面标高补充。卫生间设无障碍厕位，高差不应大于15，且应以不大于1:10坡度的斜面过渡。地面防滑性能补充，门厅、公共走道、卫生间应不低于中高级。

3） 平面图/立面01，2交D轴楼梯间防火门有误，与土建不符。

4） 立面04/07/11/15/19/27/31/36，低窗台处防护措施未见。（余自查）

5） 立面06，GL01，6钢化玻璃单块面积补充，且不应采用镜面反光材料。门洞高度、上方材质补充。安装在易碰撞部位的玻璃面板，应采取防护措施，并应设提示标识。（立面10/17/43同，余自查）

三 、其他意见：

1、 消防专篇2.9，是否设自动灭火系统，复核。

2、 4轴DK1821洞口装修完成面净高不应小于2100，复核。
3、 外窗开启扇、排烟窗、救援窗口等应按土建，与原建筑、暖通复核一致。
4、 立面17,WD03型材装配饰面板材料表未见，燃烧性能不明。立面23，CA02玻璃门材料性能补充。

5、 立面20/46，门宽900有误，与平面不符。立面56，防火门有误。
6、 立面27，房间内无开启外窗时，应设机械通风等设施，复核明确。（余自查）
7、 节点图，有防水要求的楼地面、墙面做法补充。各立面无石材，墙面做法中删除。05节点，隔音棉燃烧性能补充，8mm烤漆玻璃的单块面积补充，是否安全玻璃复核。06节点，木基层燃烧性能补充。

	设计人
	李放
	注册人
	常松涛

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	  1条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	合众人寿保险股份有限公司常州中心支公司装修改造项目-装修项目（建筑、给排水、电气专业）

	审查人
	徐荣华
	
	审查号
	10051-S1017
	联系电话
	88169831

	基本满足规范要求。



	设计人
	李放
	注册人
	李浩

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	合众人寿保险股份有限公司常州中心支公司装修改造项目-装修项目（建筑、给排水、电气专业）

	审查人
	王健
	
	审查号
	10051-W1017
	联系电话
	88169832

	基本满足规范要求。



	设计人
	周杨
	专业负责人
	陈朦

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	合众人寿保险股份有限公司常州中心支公司装修改造项目-装修项目（建筑、给排水、电气专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无

三 、其他意见：

1、 配电箱编号与改造图不一致，并复核非消防电源联动切除的情况。
2、WX9，WX10配电回路座位数较多，宜分成两回路配电

	设计人
	葛正阳
	专业负责人
	曹维维

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年8月5日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

