关于施工图设计审查意见的函
江苏晋陵医疗投资管理有限公司： 

你单位报送的晋陵康复医院改扩建工程-1#、2#改造工程、4#装饰工程建筑、电气专业变更（编号：2024S506、S508、S512（第二次变更））项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年8月5日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2024S506、S508、S512（第二次变更）
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                      编号：2024S506、S508、S512（第二次变更）
	项目名称
	晋陵康复医院改扩建工程-1#、2#改造工程、4#装饰工程建筑、电气专业变更

	项目地址
	博爱路26号
	建设单位
	江苏晋陵医疗投资管理有限公司

	设计单位
	江苏远瀚建筑设计有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	型

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	晋陵康复医院改扩建工程-1#装饰工程建筑、电气专业变更

	审查人
	邢亮
	
	审查号
	10051- 1018
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：

1、 装施1FP-02C，为何封闭吊顶增加钢架防火墙。
2、 装施LLP-01C，连廊内部平面布置与原施工图不符，应复核。


	设计人
	翟焕
	注册人
	赵勇

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


建 筑 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	晋陵康复医院改扩建工程-2#改造工程装饰工程建筑、电气专业变更

	审查人
	邢亮
	
	审查号
	10051- 1018
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无

三 、其他意见：

1、装施1FP-02C，轨道穿越防火墙处未见封堵。

	设计人
	姜建华
	注册人
	赵勇

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


建 筑 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	晋陵康复医院改扩建工程-4#装饰工程建筑、电气专业变更

	审查人
	邢亮
	
	审查号
	10051- 1018
	联系电话
	86619903

	  基本满足规范要求。

	设计人
	张海佩
	注册人
	赵勇

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	晋陵康复医院改扩建工程-1#装饰工程建筑、电气专业变更

	审查人
	汤建峰
	
	审查号
	10051-S1021
	联系电话
	85588651

	  基本满足规范要求。

	设计人
	翟焕
	注册人
	赵勇

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	晋陵康复医院改扩建工程-2#改造工程装饰工程建筑、电气专业变更

	审查人
	汤建峰
	
	审查号
	10051-S1021
	联系电话
	85588651

	  基本满足规范要求。

	设计人
	姜建华
	注册人
	赵勇

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	晋陵康复医院改扩建工程-4#装饰工程建筑、电气专业变更

	审查人
	汤建峰
	
	审查号
	10051-S1021
	联系电话
	85588651

	  基本满足规范要求。

	设计人
	张海佩
	注册人
	赵勇

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	晋陵康复医院改扩建工程-1#、2#改造工程、4#装饰工程建筑、电气专业变更

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	1#

一 、违反强制性条文：
无
二 、违反强制性标准：
无
三 、其他意见：
1、 复核MRI室电气管线、灯具等是否满足JGJ312-2013，第6.2.3.1条。
2#

基本满足规范要求。
4#

一 、违反强制性条文：
无
二 、违反强制性标准：
无
三 、其他意见：
1、 备用件备注写法有误。
2、灭蚊灯安装高度不超2.5米，配电回路增设剩余电流保护。

	设计人
	戴斌
	专业负责人
	殷丽杰

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年8月5日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
