关于施工图设计审查意见的函
常州德天餐饮有限公司： 

你单位报送的常州德天餐饮有限公司德天肥牛海鲜火锅凯洲店装修项目（原世纪明珠园会所综合楼一层局部）建筑、电气专业变更（编号：2025S035（第一次变更））项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年8月5日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S035（第一次变更）
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                      编号：2025S035（第一次变更）
	项目名称
	常州德天餐饮有限公司德天肥牛海鲜火锅凯洲店装修项目（原世纪明珠园会所综合楼一层局部）建筑、电气专业变更

	项目地址
	常州市钟楼区南大街街道劳动西路202-5号一楼
	建设单位
	常州德天餐饮有限公司

	设计单位
	司晨设计集团有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	型

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州德天餐饮有限公司德天肥牛海鲜火锅凯洲店装修项目（原世纪明珠园会所综合楼一层局部）建筑、电气专业变更

	审查人
	白俊霞
	
	审查号
	10051-1013
	联系电话
	86613771

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
1、不满足编制深度要求，1~2、2~3交A~B轴间外墙范围，墙体材料补充。2~3交A~B轴VIP特大包厢补充立面，是否无外窗不明。
三 、其他意见：

1、1~3轴交A~B轴局部外墙、外立面、花坛、景观效果不明，是否增加建筑面积，是否影响规划立面效果不明。

2、中包6走道F处消火栓嵌墙处，背衬材料、做法、耐火极限不明。


	设计人
	杨念
	注册人
	任丽

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	1条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州德天餐饮有限公司德天肥牛海鲜火锅凯洲店装修项目（原世纪明珠园会所综合楼一层局部）建筑、电气专业变更

	审查人
	徐荣华
	
	审查号
	10051-S1017
	联系电话
	88169831

	  基本满足规范要求。

	设计人
	曾红贵
	注册人
	冯俊福

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州德天餐饮有限公司德天肥牛海鲜火锅凯洲店装修项目（原世纪明珠园会所综合楼一层局部）建筑、电气专业变更

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	基本满足规范要求。

	设计人
	成李峰
	专业负责人
	邹玉波

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年8月6日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
