关于施工图设计审查意见的函
常州蜂仔网吧有限公司： 

你单位报送的常州蜂仔网吧有限公司装修改造项目-改造工程（原常州市规道交通工程控制中心及综合管理用房设计项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S520）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年8月7日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S520
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                               编号：2025S520
	项目名称
	常州蜂仔网吧有限公司装修改造项目-改造工程（原常州市规道交通工程控制中心及综合管理用房设计项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	项目地址
	常州市天宁区兰陵街道中吴大道1259号地铁中心2号楼下沉广场-茶山汇广场CS-01（B225）、CS-02（B226）、CS-03（B227）、C3-05（B228）号
	建设单位
	常州蜂仔网吧有限公司

	设计单位
	江苏华亚工程设计研究院有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	大型

	
	建筑面积
	465㎡
	建筑层数
	24层

	
	建筑高度
	99.5m
	防火等级
	一级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州蜂仔网吧有限公司装修改造项目-改造工程（原常州市规道交通工程控制中心及综合管理用房设计项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
1、小隔间包厢位于27轴的疏散门开向内部通道，疏散距离不满足《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答 2.0》1.3.3.12
三 、其他意见：无


	设计人
	乔烨
	注册人
	高伟国

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	1条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州蜂仔网吧有限公司装修改造项目-改造工程（原常州市规道交通工程控制中心及综合管理用房设计项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	袁亦敏
	
	审查号
	10051-S1001
	联系电话
	88169831

	  基本满足规范要求。

	设计人
	乔烨
	注册人
	高伟国 

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州蜂仔网吧有限公司装修改造项目-改造工程（原常州市规道交通工程控制中心及综合管理用房设计项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	  基本满足规范要求。

	设计人
	石山东
	专业负责人
	朱勤玉

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面 0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州蜂仔网吧有限公司装修改造项目-改造工程（原常州市规道交通工程控制中心及综合管理用房设计项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	杨晓东
	
	审查号
	10051-E1005
	联系电话
	13861280960

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
1、长期有人滞留的地下建筑应选择烟气毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆。GB51348-2019第13.9.1条
三、其它意见：
1、设计依据加《江苏省既有建筑改造消防设计技术要点（试行）》，并按2.1节说明本项目的改造形式及功能是否改变。
2、应急照明系统应执行最新版本的标准GB17945-2024。

3、明敷导管、电缆桥架的燃烧性能应不低于B1级。
4、电施05：在电气间外敷设的接地线应穿管敷设。
          

	设计人
	何明
	专业负责人
	刘宏锦

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州蜂仔网吧有限公司装修改造项目-改造工程（原常州市规道交通工程控制中心及综合管理用房设计项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	朱达文
	
	审查号
	10051-H1001
	联系电话
	86619906

	  基本满足规范要求。  


	设计人
	刘亚楠
	专业负责人
	朱天文

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	　　0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年8月7日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

