关于施工图设计审查意见的函
常州云栖天境文娱有限公司： 

你单位报送的常州云栖天境文娱有限公司改造项目（原常州新城首府会所二层）（编号：2025S532）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年8月7日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S532
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                               编号：2025S532
	项目名称
	常州云栖天境文娱有限公司改造项目（原常州新城首府会所二层）

	项目地址
	常州市钟楼区荷花池街道新城首府15号
	建设单位
	常州云栖天境文娱有限公司

	设计单位
	司晨设计集团有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	中型

	
	建筑面积
	1633㎡
	建筑层数
	2层

	
	建筑高度
	12.5m
	防火等级
	二级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州云栖天境文娱有限公司改造项目（原常州新城首府会所二层）

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：无

1、 未见标注，复核新增钢梯与相邻外窗间距（含一层外窗）。
2、 技师房建议设门分隔空间。

3、 复核茶室、棋牌等休闲区疏散净宽是否满足该区域及足浴区疏散需求，大厅吧台如为固定设施，不应影响疏散。
4、 请明确各部位楼地面标高及防滑要求。 
   5、增设两部钢梯，图中未见北侧道路、现状围墙、下沉庭院及大堂出入口等设施，无法判断是否满足规范要求，应补充。


	设计人
	仇清杰
	注册人
	任丽

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州云栖天境文娱有限公司改造项目（原常州新城首府会所二层）

	审查人
	袁蓓
	
	审查号
	10051-S1016
	联系电话
	86619913

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、计算书内容不全，请补充完整（包括但不限于完整的SATWE计算书、基础、柱脚、钢结构连接节点计算、防火计算等）。未见相关勘察报告，请补充并复核。
2、原主体结构是否涉及改造，请复核并明确。
3、请补充消防设计专篇、危险性较大的分部分项工程专篇。
4、明确±0.00对应黄海高程。
5、大样图中钢柱钢梁截面与材料表不一致，请核。


	设计人
	黄海强
	注册人
	冯俊福

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州云栖天境文娱有限公司改造项目（原常州新城首府会所二层）

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：

1、复核一下室内消防箱内设施配置是否与原消防系统控制相匹配。

	设计人
	陈志豪
	专业负责人
	靳晓雷

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面 0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州云栖天境文娱有限公司改造项目（原常州新城首府会所二层）

	审查人
	杨晓东
	
	审查号
	10051-E1005
	联系电话
	13861280960

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
1、电施03：应急照明系统应执行最新版本的标准GB17945-2024。

2、2ATE进线线路的短路保护不符合GB50054-2011第6.2.5条要求。

三、其它意见：
1、设计依据加《江苏省既有建筑改造消防设计技术要点（试行）》，并按2.1节说明本项目的改造形式。
2、设计依据缺《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017，设备、线路的安装应满足4.0.16、4.0.17条要求。

3、设计说明：电动排烟窗也是二级负荷。

4、明敷导管、电缆桥架的燃烧性能应不低于B1级。
5、电施04：2AL预留应急照明市电检测回路。

6、电施06：消防电源监控、防火门监控系统的通信线路应采用耐火型。

7、说明消火栓泵的启泵方式，如没有自动启泵，应按原设计设置消火栓按钮启泵线路。

8、应复核室外疏散楼梯踏步的疏散照明照度，增加疏散照明灯具。

9、应复核楼梯间1#LT的应急照明是否满足本项目的疏散要求。

10、桥架和导管穿越变形缝处应设置补偿装置。

          

	设计人
	成李峰
	专业负责人
	邹玉波

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	2条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州云栖天境文娱有限公司改造项目（原常州新城首府会所二层）

	审查人
	朱达文
	
	审查号
	10051-H1001
	联系电话
	86619906

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
  1、防烟分区1、2有SPA接待、休息区，有房间功能，防烟分区长度未按房间设计，违反GB51251-2017第4.2.4条。
  2、防烟分区4休息卡座区净高非4.0m，未按不同净高设计排烟设施，违反苏建函消防【2022】506号第4.2.20条。

三 、其他意见：

  1、防烟分区3~5总面积大于500㎡，应设补风设施，防火门不能作为补风用。

	设计人
	李龙飞
	专业负责人
	韩毅

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	　　2条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年8月7日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

