关于施工图设计审查意见的函
常州溪嘉商业管理有限公司： 

你单位报送的常州溪嘉商业管理有限公司常州澄悦酒店提升改造项目-装饰工程（建筑、电气专业）（编号：2025S549）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年8月12日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S549
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                               编号：2025S549
	项目名称
	常州溪嘉商业管理有限公司常州澄悦酒店提升改造项目-装饰工程（建筑、电气专业）

	项目地址
	常州市钟楼区白云路15号
	建设单位
	常州溪嘉商业管理有限公司

	设计单位
	江苏城工建筑设计研究院有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	型

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州溪嘉商业管理有限公司常州澄悦酒店提升改造项目-装饰工程（建筑、电气专业）

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：

1、 首层Ga轴外窗虽与北侧新增钢梯间距大于2米，但位于上层钢梯连廊下部，应采取防火灾蔓延措施。

2、 4#楼梯1~4层为视觉障碍者楼梯，装修图中提示盲道等设施应明确。无障碍电梯召唤按钮高度，电梯内部设施应明确要求。
3、 首层大堂卫生间详图与平面图不符。厕所门紧急情况下应能从外面打开。

4、 补充消火栓箱装修做法


	设计人
	金星
	注册人
	马兵法


	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州溪嘉商业管理有限公司常州澄悦酒店提升改造项目-装饰工程（建筑、电气专业）

	审查人
	李雪峰
	
	审查号
	10051-S1023
	联系电话
	86619902

	  基本满足规范要求。

	设计人
	金星
	注册人
	马兵法

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州溪嘉商业管理有限公司常州澄悦酒店提升改造项目-装饰工程（建筑、电气专业）

	审查人
	汤小华
	
	审查号
	10051-E1001
	联系电话
	86619907

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
  1、4AL、8AL（CT）箱总开关应设置短路及过载保护。

三 、其他意见：

  1、请复核本工程一~三层的照明灯具是否有安装高度在2.5米及以下时，其末端配电箱中的供电回路未设置剩余电流保护器的情形，应予以纠正。
  2、请去掉“消防设计专篇”中与本次设计无关的内容。

	设计人
	陈世威
	专业负责人
	王品泰

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年8月12日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

