关于施工图设计审查意见的函
常州广进影院管理有限公司： 

你单位报送的常州广进影院管理有限公司常州广进影院装修项目（原常州融宁置业有限公司新建乐加数字文旅产业基地三层局部)（建筑、电气专业）（编号：2025S556）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年8月19日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S556
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                               编号：2025S556
	项目名称
	常州广进影院管理有限公司常州广进影院装修项目（原常州融宁置业有限公司新建乐加数字文旅产业基地三层局部)（建筑、电气专业）

	项目地址
	常州市钟楼区北港街道丁香路28号乐加商业中心三楼铺位号ZPD302
	建设单位
	常州广进影院管理有限公司

	设计单位
	司晨设计集团有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	型

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州广进影院管理有限公司常州广进影院装修项目（原常州融宁置业有限公司新建乐加数字文旅产业基地三层局部)（建筑、电气专业）

	审查人
	白俊霞
	
	审查号
	10051-1013
	联系电话
	86613771

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
1、 不满足编制深度要求：

1） 消防专篇，补充电影观众厅内坐席台阶结构、声闸和疏散通道内的材料燃烧性能要求。吊顶内吸声、隔热、保温材料；银幕架、扬声器、幕帘等材料性能要求。

2） 影厅、放映机房等墙体、楼板的耐火极限要求补充。

3） G交15轴、消毒间等设置在2小时防火隔墙上的门应采用乙级防火门，复核明确。

4） 钢结构台阶做法补充，并与结构复核。影厅内台阶、走道宽度补充。

5） 放映窗口的防火分隔措施补充。

6） 墙面低密度灰硅基层板燃烧性能补充。顶棚玻镁板基层、18mm基层板燃烧性能补充。

7） 女卫靠窗处隔断、通道尺寸复核明确。卫生间增加台阶、抬高地面处做法与结构复核荷载要求。
8） 有水房间楼地面2道防水层做法补充。
9） 平面未见消火栓位置，是否有暗装不明，背衬墙做法等相关防火措施不明。
10） 常用做法表，补充轻钢龙骨基层墙体+饰面相关做法。
2、 总说明二，十三/6，观众厅2个疏散门应满足《电影院建筑设计规范》JGJ58-2008第6.2.2条、6.2.3条要求。门表、立面图中同步复核影厅各疏散门的要求。

3、 观众厅节点图五/六，护栏/扶手墙位置不明，是否临空处不明。若临空且下部人员活动部位的栏杆，下部应100高不应留空，且应防止少年儿童攀登、攀滑，横向杆件设计不满足要求。主受力杆件壁厚不明，水平推力要求补充明确，有效防护高度不小于1200，《民用建筑设计统一标准》第6.7.3条。
三 、其他意见：

1、 总说明二，室内公共走道、门厅的防滑等级不低于Bd级。

2、 常用做法表，水泥砂浆胶粘瓷砖墙面为落后工艺。

3、 设计说明三，与装修设计无关的内容请废止，或提供相关依据。

4、 墙体尺寸定位图，隔墙图例、做法、耐火极限与原土建不一致，复核明确。图纸填充比例不清楚。

5、 影厅内墙体基层为轻钢龙骨石膏板墙，外侧再做基层板、吸音板等，应与主体结构有效安全连接，与结构专业复核明确。

6、 01.DT.05，部分字体太小.(余自查，多处同步修改)

7、 疏散出口的门，疏散走道及其尽端的墙面采用不锈钢材料，不应为镜面反光材料，复核明确。
8、 卫生间立面图一，楼地面完成面上低窗台处防护栏杆做法、高度，复核明确。（余自查，同步修改）。
9、 各类管线墙详图，封堵材料、胶等不应设计指定品牌。
10、 防火分区规范限值面积5000平米有误。



	设计人
	高洁
	注册人
	任丽

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	3条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州广进影院管理有限公司常州广进影院装修项目（原常州融宁置业有限公司新建乐加数字文旅产业基地三层局部)（建筑、电气专业）

	审查人
	袁亦敏
	
	审查号
	10051-S1001
	联系电话
	88169831

	  基本满足规范要求。

	设计人
	高洁
	注册人
	任丽

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州广进影院管理有限公司常州广进影院装修项目（原常州融宁置业有限公司新建乐加数字文旅产业基地三层局部)（建筑、电气专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、 设计说明十一.6，灯具效能的单位应为lm/w。
2、 1AL1-WL1等回路，导线相对于断路器，规格偏小。
3、装修设计增加吊顶的部位，原改造设计中吸顶安装的火灾探测器等应交代如何处理。

	设计人
	成李峰
	专业负责人
	邹玉波

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年8月19日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

