关于施工图设计审查意见的函
常州泰富百货集团有限责任公司： 

你单位报送的延陵西路91号四层及夹层装饰装修工程-室内装饰设计（建筑、电气专业）（编号：2025S555）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年8月19日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S555
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                               编号：2025S555
	项目名称
	延陵西路91号四层及夹层装饰装修工程-室内装饰设计（建筑、电气专业）

	项目地址
	常州市钟楼区延陵西路91号
	建设单位
	常州泰富百货集团有限责任公司

	设计单位
	江苏远瀚建筑设计有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	型

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	延陵西路91号四层及夹层装饰装修工程-室内装饰设计（建筑、电气专业）

	审查人
	邢亮
	
	审查号
	10051-1018
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：
二 、违反强制性标准：
三 、其他意见：
1、 装消施-001，设计依据中1.1条有误。
2、 装消施-018，石材尺寸过大，湿贴有安全隐患。属于禁止使用的工艺。
3、 图纸4DT-C02，阻燃板属于B1级材料，不应应用于顶棚。其余图纸同步调整。（5DT-C04）
4、 图纸4FD01，复核栏板的侧向推力是否能满足规范要求，另此类型的栏板使用场景是否符合JGJ113-2015，第7.2.5-2条规定。


	设计人
	张宝中
	注册人
	孙树铭

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	延陵西路91号四层及夹层装饰装修工程-室内装饰设计（建筑、电气专业）

	审查人
	汤建峰
	
	审查号
	10051-S1021
	联系电话
	85588651

	  基本满足规范要求。

	设计人
	张宝中
	注册人
	孙树铭

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	延陵西路91号四层及夹层装饰装修工程-室内装饰设计（建筑、电气专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：
无
二 、违反强制性标准：
1、 高度大于12米的空间，照明回路未设置电气火灾监控。GB50116-2013，第12.4.6条。
三 、其他意见：
1、 照明平面，线路从配电箱引出至灯具的路径需完整表达，且线宽较其他专业宜适当加宽。
2、装修设计增加吊顶的部位，原改造设计中吸顶安装的火灾探测器等应交代如何处理。

	设计人
	荆辉
	专业负责人
	殷丽杰

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年8月19日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

