关于施工图设计审查意见的函
泉盛餐饮（上海）有限公司： 

你单位报送的泉盛餐饮（上海）有限公司常州第三分公司装修改造项目-改造项目（原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目（商业部分）-L4层L427、L428铺位）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S568）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年8月20日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S568
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                      编号：2025S568
	项目名称
	泉盛餐饮（上海）有限公司常州第三分公司装修改造项目-改造项目（原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目（商业部分）-L4层L427、L428铺位）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	项目地址
	常州市天宁区茶山街道离宫路329号华润国际花园100幢常州万象城L4层L427、L428铺位
	建设单位
	泉盛餐饮（上海）有限公司

	设计单位
	广州瑞华建筑设计院有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	大型

	
	建筑面积
	383㎡
	建筑层数
	七层

	
	建筑高度
	40.55m
	防火等级
	一级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	泉盛餐饮（上海）有限公司常州第三分公司装修改造项目-改造项目（原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目（商业部分）-L4层L427、L428铺位）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、复核餐厅内最远点到安全出口间距（应满足商业大空间要求）

2、明确厨房等有水房间下部空间功能

	设计人
	唐韬
	注册人
	陈琳

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	泉盛餐饮（上海）有限公司常州第三分公司装修改造项目-改造项目（原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目（商业部分）-L4层L427、L428铺位）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	袁蓓
	
	审查号
	10051-S1016
	联系电话
	86619913

	  基本满足规范要求。  

	设计人
	周小平
	注册人
	周燕

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	泉盛餐饮（上海）有限公司常州第三分公司装修改造项目-改造项目（原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目（商业部分）-L4层L427、L428铺位）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文：无 

二 、违反强制性标准：无 

三 、其他意见：
1、 复核一下楼层上部和上下楼层处功能是否满足 GB 50015-2019第4.4.2.4条和
GB 50352-2019第6.6.1.2条。

	设计人
	萧梓钰
	专业负责人
	刘汝馨

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	泉盛餐饮（上海）有限公司常州第三分公司装修改造项目-改造项目（原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目（商业部分）-L4层L427、L428铺位）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	戈晓军
	
	审查号
	10051-E1004
	联系电话
	13901500227

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
  1、局部未设消防广播，违反GB50116-2013第6.6.1条如备餐间、缓冲间以及内嵌房办公室。
  2、局部未设应急照明和疏散标志灯，违反GB51309-2018第3.2.5条和3.2.8条，且疏散标志灯应设于墙柱上，并且餐厅处增设。

三 、其他意见：
  1、复核建筑物商店总面积是否大于5000㎡，若是则应设置地面连续灯光疏散标志灯。
  2、复核是否有电动挡烟垂壁及消防排烟风机设备，若有则缺电气图。
  3、复核厨房是否为防火门，若是缺监控系统。
  4、火灾报警系统图中漏非消防电源联动切除。
  5、补充应急照明和疏散标志灯不为含锂电池设计要求。



	设计人
	芮欣
	专业负责人
	钱娴春

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	2条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	泉盛餐饮（上海）有限公司常州第三分公司装修改造项目-改造项目（原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目（商业部分）-L4层L427、L428铺位）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	蒋晓晖
	
	审查号
	10051-H1003
	联系电话
	13815011355

	  基本满足规范要求。

	设计人
	恽永昶
	注册人
	王磊

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年8月20日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
