关于施工图设计审查意见的函
中国银行股份有限公司常州分行： 

你单位报送的中国银行股份有限公司常州分行本部辅楼改造项目建筑、给排水、电气、暖通专业变更（编号：2024S965（第三次变更））项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年8月21日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2024S965（第三次变更）
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                                   编号：2024S965（第三次变更）
	项目名称
	中国银行股份有限公司常州分行本部辅楼改造项目建筑、给排水、电气、暖通专业变更

	项目地址
	常州市天宁区天宁街道麻巷70号
	建设单位
	中国银行股份有限公司常州分行

	设计单位
	浙江汇创设计集团有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	中国银行股份有限公司常州分行本部辅楼改造项目建筑、给排水、电气、暖通专业变更

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：

  1、功能改为职工食堂，请按食堂功能复核疏散宽度。并明确二层的使用功能。

	设计人
	王水峰
	注册人
	徐樑

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	中国银行股份有限公司常州分行本部辅楼改造项目建筑、给排水、电气、暖通专业变更

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	基本满足规范要求。


	设计人
	徐金金
	专业负责人
	王晨煜

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	中国银行股份有限公司常州分行本部辅楼改造项目建筑、给排水、电气、暖通专业变更

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	基本满足规范要求。


	设计人
	李兵
	专业负责人
	杨宏峰

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	中国银行股份有限公司常州分行本部辅楼改造项目建筑、给排水、电气、暖通专业变更

	审查人
	顾旭俊
	
	审查号
	10051-H1006
	联系电话
	86619903

	基本满足规范要求。


	设计人
	鲁云
	专业负责人
	郑锐

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年8月21日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
