关于施工图设计审查意见的函
中交高新（常州）城市开发建设有限公司： 

你单位报送的常焦路南侧、焦溪一路西侧（ZL060110-01）地块项目-1#2#3#3-1#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#及地下车库智能化工程（编号：2025S559）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年8月27日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S559
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                      编号：2025S559
	项目名称
	常焦路南侧、焦溪一路西侧（ZL060110-01）地块项目-1#2#3#3-1#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#及地下车库智能化工程

	项目地址
	常焦路南侧、焦溪一路西侧
	建设单位
	中交高新（常州）城市开发建设有限公司

	设计单位
	常州市市政工程设计研究院有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常焦路南侧、焦溪一路西侧（ZL060110-01）地块项目-1#2#3#3-1#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#及地下车库智能化工程

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-W1017
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、位于疏散通道上的门禁系统在火灾或紧急情况下，未考虑人员在不需使用任何工具即能容易地从内部打开，且在门内一侧显著位置应设置明显标识，不满足GB55037-2022，第7.1.7条，GB51348-2019，第14.4.3条。
2、未要求可燃气体探测器自带声或声光报警功能，不满足DB32/3920-2020，第8.11.10条。
3、未要求住宅建筑室内穿导管敷设线缆采用燃烧性能分级不低于B2级的电缆或光缆，不满足GB51348-2019，第26.1.8.2条。
4、电梯轿厢内设置的摄像机位置不满足GB51348-2019，第14.3.6.8条。
5、地下电动汽车库视频监控设施不满足常消〔2024〕91号、苏消委办〔2024〕43号。
6、生活给水泵房未设置人侵报警系统等技防、物防安全防范和监控措施，不满足GB55020-2021，第3.3.5条。
三 、其他意见：
1、弱电双电源箱系统图，存在出线断路器大于进线断路器的情况，请复核。

	设计人
	眭辉
	专业负责人
	吴建荣

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面 0条
	6条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年8月27日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

