关于施工图设计审查意见的函
常州海乐高亲子游乐有限公司： 

你单位报送的常州海乐高亲子游乐有限公司（原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目（商业部分））改造工程-装修（建筑、电气专业）（编号：2025S572）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年8月25日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S572
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                               编号：2025S572
	项目名称
	常州海乐高亲子游乐有限公司（原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目（商业部分））改造工程-装修（建筑、电气专业）

	项目地址
	常州市天宁区茶山街道离宫路329号华润花园100幢常州万象城L3FL350号商铺
	建设单位
	常州海乐高亲子游乐有限公司

	设计单位
	浙江汇创设计集团有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	型

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州海乐高亲子游乐有限公司（原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目（商业部分））改造工程-装修（建筑、电气专业）

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：

1、01立面图中10轴交E~F轴处1.25米标高处未设栏杆（含踏步处栏杆），与平面图不符。
2、 该场所大面积为有水房间，地面防滑应明确要求。分隔墙采用纸面石膏板不妥。



	设计人
	王水峰
	注册人
	徐樑

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州海乐高亲子游乐有限公司（原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目（商业部分））改造工程-装修（建筑、电气专业）

	审查人
	李雪峰
	
	审查号
	10051-S1023
	联系电话
	86619902

	  基本满足规范要求。

	设计人
	王水峰
	注册人
	徐樑

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州海乐高亲子游乐有限公司（原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目（商业部分））改造工程-装修（建筑、电气专业）

	审查人
	戈晓军
	
	审查号
	10051-E1004
	联系电话
	13901500227

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
  1、办公室照度值，违反GB/T 50034-2024第6.3.5条，且营业厅处宜不大于7W/㎡。

三 、其他意见：
  1、灯具图例缺少功率及功率图数，若为LED灯则需补充相关电气性能等要求。
  2、潮湿场所未见局部等电位设置。
  3、复核6AL1箱或其上级配电处是否已设置非消防电源监控系统。
  4、6AL1箱计量表后宜设置带隔离功能的主开关。

	设计人
	李兵
	专业负责人
	张黎俐

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年8月25日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

