关于施工图设计审查意见的函
常州艾诣健康管理有限公司： 

你单位报送的常州艾诣健康管理有限公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S595）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年8月28日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S595
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                      编号：2025S595
	项目名称
	常州艾诣健康管理有限公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	项目地址
	常州市钟楼区荷花池街道玉隆花园8幢601、602、603、604、605、606室
	建设单位
	常州艾诣健康管理有限公司

	设计单位
	上海传承博华建筑规划设计有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	中型

	
	建筑面积
	本次改造710.96㎡

关联改造：待回复？
	建筑层数
	6层

	
	建筑高度
	21m
	防火等级
	二级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州艾诣健康管理有限公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	白俊霞
	
	审查号
	10051-1013
	联系电话
	86613771

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
1、 不满足编制深度要求：

（1） 补充无障碍专篇设计，一层无障碍电梯出入口口设计不明。

（2） 补充防水专篇设计，本次改造新增卫生间、茶水间下部不应直接布置有严格卫生、安全要求的房间，并提供依据。
（3） 各消防救援窗口平面位置补充，内侧护栏、隔墙等不应影响有效进入窗口尺寸。
（4） 上下窗槛墙有效高度不明，防火封堵措施不明。
（5） 走道式疏散布置，1~3轴员工休息室疏散门未见。
（6） 各封闭楼梯间外窗开启位置，面积不明，补充示意。
2、 各办公、会议设独立卫生间套间，间数、面积较多，非典型办公布置，且不满足常自然资规发【2022】73号第二十二条要求。

三 、其他意见：

1、 疏散通道装修完成面净宽不应小于1300，隔墙定位尺寸建议放大。
2、 一层8交C轴楼梯间外窗LC-6’处，上下楼梯间是否完全分隔不明。一层疏散出口处防火门等相关防火措施，请核实。1/7轴门厅按扩大封闭楼梯间要求，与相邻门窗洞口水平间距建议不小于1米。
3、 六层4交C轴C0917改为排烟窗，与楼梯间防烟窗同时开向较小的内天井，火灾时烟气效应，不利封闭楼梯的防烟，有隐患。
4、 工程做法表，各适用部位不明。内墙防水层高度1.8米有误。新增卫生间、茶水间等楼面高差，做法复核明确，并与结构复核荷载等。
5、 消防专篇2.7.3条，说明有误。
  

	设计人
	范秋涛
	注册人
	常松涛

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	2条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州艾诣健康管理有限公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	汤建峰
	
	审查号
	10051-S1021
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
  1、未见原建筑的建造历史、改造历史、建筑功能、使用条件及现场实际情况的调查评定和鉴定，不满足GB50292-2015第3.2.3。根据调查结果及鉴定需要判断是否需做现场检测。
三 、其他意见：
1、建筑平面重新分隔后，增加了隔墙和卫生间，未见结构安全性鉴定；判断是否需要做抗震鉴定。

	设计人
	梁轩
	注册人
	沈刚明

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 1条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州艾诣健康管理有限公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	王健
	
	审查号
	10051-W1017
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文：无 

二 、违反强制性标准：无
1、水施06   违反GB50974-2014  7.4.6条   室内消火栓布置不满足2股消火栓充实水柱同时到达室内任何部位的要求。
2、水施08   违反GB50015-2019  4.7.3.1条  污水立管PL-6连接4个以上卫生器具且排水横支管长度大于12米的排水横支管未设置环形通气管。  

3、水施08     违反GB50015-2019  4.6.2条    新增排水立管PL-Z在6层未设置检查口。
三 、其他意见：
1、水施02  按既有建筑改造工程格式填写消防专篇。

	设计人
	周杨
	专业负责人
	陈朦

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	3条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州艾诣健康管理有限公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	10051-E1010

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、6MO-WPE1回路，导线相对断路器，规格偏小。
2、应急照明重新设计施工不应影响原楼梯间内的应急照明正常运行。

	设计人
	葛正阳
	专业负责人
	曹维维

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州艾诣健康管理有限公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	朱达文
	
	审查号
	10051-H1001
	联系电话
	86619906

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、防烟分区6F-02仅走道排烟（房间无排烟措施），违反GB51251-2017第4.6.3.3条要求。
2、冷、热负荷计算书无签字，违反省绿色设计文件编制深度规定（2021年版）第4.2.3条。

三 、其他意见：
1、封闭楼梯间如有变更，则应设计防烟措施，应与建筑专业确认。

	设计人
	吴鹏飞
	专业负责人
	王洁敏

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	2条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年8月28日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
