关于施工图设计审查意见的函
常州市青少年业余体育学校： 

你单位报送的江苏省跳水项目常州训练基地-跳水训练馆幕墙工程（建筑、结构、电气专业）（编号：2025S583）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年8月28日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S583
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                      编号：2025S583
	项目名称
	江苏省跳水项目常州训练基地-跳水训练馆幕墙工程（建筑、结构、电气专业）

	项目地址
	健身路17号
	建设单位
	常州市青少年业余体育学校

	设计单位
	华东建筑设计研究院有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	江苏省跳水项目常州训练基地-跳水训练馆幕墙工程（建筑、结构、电气专业）

	审查人
	白俊霞
	
	审查号
	10051-1013
	联系电话
	86613771

	  基本满足规范要求。  



	设计人
	靳煦婷
	注册人
	马频

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	江苏省跳水项目常州训练基地-跳水训练馆幕墙工程（建筑、结构、电气专业）

	审查人
	徐荣华
	
	审查号
	10051-S1017
	联系电话
	88169831

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、SJSM-03：设计说明(二)条复核JGJ133-2020、JG160-2017、GB50223-2022、GB50009-2022、GB50017-2023编号和版本号,余自查。 

2、SJSM-17：设计说明(十二)、26条复核JGJ-46为废止标准。 

3、补相关连接计算书，如钢雨篷与混凝土梁连接。

	设计人
	靳煦婷
	注册人
	马频

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	江苏省跳水项目常州训练基地-跳水训练馆幕墙工程（建筑、结构、电气专业）

	审查人
	汤小华
	
	审查号
	10051-E1001
	联系电话
	86619907

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
  1、图中有关幕墙的防雷设计深度不够，尤其是缺少必要的防雷节点大样图，请按图标图集15D503中P22、P23页的防雷要求进行补充、完善。

三 、其他意见：
  1、如有防雷用途的后预埋件需与已施工完成的主体混凝土结构中的主钢筋连接时，施工单位应根据现场情况处理，如需凿出混凝土中的钢筋焊接时，其焊接长度应大于或等于60mm，焊接完成后必须对遭破坏的混凝土进行修复，并保持不降低原结构设计强度，此要求请在图中明确标注。

	设计人
	靳煦婷
	专业负责人
	马频

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年8月28日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
