关于施工图设计审查意见的函
常州果德兴业机械科技有限公司： 

你单位报送的年产300万件汽车空调管路视液镜项目幕墙工程（建筑、结构、电气专业）（编号：2025S582）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年9月1日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S582
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                      编号：2025S582
	项目名称
	年产300万件汽车空调管路视液镜项目幕墙工程（建筑、结构、电气专业）

	项目地址
	常州市钟楼区南大街街道公园路27号
	建设单位
	常州果德兴业机械科技有限公司

	设计单位
	常州黎明玻璃幕墙工程有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	年产300万件汽车空调管路视液镜项目幕墙工程（建筑、结构、电气专业）

	审查人
	白俊霞
	
	审查号
	10051-1013
	联系电话
	86613771

	一、违反强制性条文：无

二、违反强制性标准：

1、JD-02/03/07/09/11/12/15/17，防火封堵未封堵至幕墙面板处（弧形面板），防火棉上表面应覆盖具有弹性的防火封堵材料，未明确，《建筑幕墙工程技术标准》DB32/T 4065-2021第4.8.11条。（余自查）

2、缝隙大于250mm，应增设角钢等刚性支承构件或紧固件提高防火封堵紧密性，《建筑幕墙工程技术标准》DB32/T 4065-2021第4.8.12条，并与结构复核。
3、 其他意见：     

1、窗口、女儿墙顶排水坡度不应小于5%。

2、JD-12/15/21,水平倒挂的花岗岩石材面板，除背粘防坠网外，补充防止石材碎裂坠落的其他可靠措施，参《民用建筑通用规范》第6.2.8条文解释第7条。（余自查）

	设计人
	黄跃明
	注册人
	蒋小刚

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	2条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	年产300万件汽车空调管路视液镜项目幕墙工程（建筑、结构、电气专业）

	审查人
	顾胜宇
	
	审查号
	10051-S1021
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、计算书：P15中Ⅱ场地是否与勘察报告一致；横梁间距2600等在后续荷载及内力计算中哪里体现了。

2、复核计算书中的锚栓间距边距与施工图中表达是否一致，并确保施工图中所有埋件都有准确定位。

3、复核偏心受拉立柱在仅有水平约束没有竖向约束的连接节点的节点做法，确保竖向变形能释放。

4、明确所有焊缝（比如雨蓬梁与锚板、幕墙挑梁与锚板）形式和焊脚尺寸。



	设计人
	黄跃明
	注册人
	蒋小刚

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	年产300万件汽车空调管路视液镜项目幕墙工程（建筑、结构、电气专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、 JD-24，说明中GB51348的年份编号有误。
2、 增补幕墙顶部与屋顶接闪带的连接详图。
3、根据GB55024-2022，第7.1.3.3条要求，建筑外墙垂直敷设金属件除顶端与防雷装置连接（与接闪带连接）外，底端亦应与防雷装置连接，现场应做好为竖向龙骨连接防雷装置的预埋金属板，若预埋工作不完善则应充分利用预留的防雷接地电阻测试点及预留的接地引出线等条件做好竖向龙骨的接地措施。

	设计人
	黄跃明
	专业负责人
	蒋小刚

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年9月1日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
