关于施工图设计审查意见的函
常州经开区潞城萌娃儿童乐园（个体工商户）： 

你单位报送的常州经开区潞城萌娃儿童乐园装修改造项目-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S596）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年9月3日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S596
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                                 编号：2025S596
	项目名称
	常州经开区潞城萌娃儿童乐园装修改造项目-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	项目地址
	常州经济开发区潞城街道东方东路165号F3017
	建设单位
	常州经开区潞城萌娃儿童乐园（个体工商户）

	设计单位
	江苏博研工程设计咨询有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	大型

	
	建筑面积
	780㎡
	建筑层数
	地上6层、地下2层

	
	建筑高度
	36.265m
	防火等级
	地上一级、地下一级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州经开区潞城萌娃儿童乐园装修改造项目-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	邢亮
	
	审查号
	10051-1018
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：
1、建施-04，儿童活动场所与其他区域不应采取卷帘分隔，GB55037-2022，第4.1.3-4条。
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、建施04， 儿童活动场所位于高层建筑内，应设置独立的疏散楼梯，图中仅见一处标注，复核是否能满足要求；大空间控制疏散距离37.5m（设喷淋），不应按45m控制，应重新复核；


	设计人
	郭春华
	注册人
	郭春华

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火1条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州经开区潞城萌娃儿童乐园装修改造项目-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	汤建峰
	
	审查号
	10051-S1021
	联系电话
	85588651

	  基本满足规范要求。

	设计人
	翟丽静
	注册人
	徐有明

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州经开区潞城萌娃儿童乐园装修改造项目-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	王健
	
	审查号
	10051-W1017
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、水施04    射水机区域喷头布置不满足GB50084-2017  7.1.2条。类似问题自查修改。
三 、其他意见： 
1、水施01   设计依据中补充自动喷水灭火系统设计规范；明确本工程喷头安装类型及补充图例；自喷系统最大保护距离和危险等级不一致。
2、水施03    结合建筑隔断复核淘气堡区是否满足有2股消火栓充实水柱到达室内任何部位的要求？为方便取用建议在淘气堡区区域内增设灭火器。

	设计人
	郑立立
	专业负责人
	郭跃

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州经开区潞城萌娃儿童乐园装修改造项目-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、 地面标志灯的配电导线应选用耐腐蚀橡胶线。
2、 地面标志灯间距存在超标情况。
3、本次改造设计对防火卷帘设置了联动模块，未见相应的配电设计，请复核。

	设计人
	戴华
	专业负责人
	王红

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州经开区潞城萌娃儿童乐园装修改造项目-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	顾旭俊
	
	审查号
	10051-H1006
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、 暖施05 风管穿部分防火隔墙（25轴交C轴、20轴等）处未按 GB50016-2014（2018年版）第9.3.11设置防火阀。
2、 人员密集场所应按DB32/3962-2020第8.4.3条要求设置空气质量监测装置。
三 、其他意见：
1、 排烟系统管道及风口、挡烟垂壁等的设计是否满足常住建【2024】187号文的相关设计要求。
2、暖施05复核办公室空调系统设置是否满足DB32/3962-2020第8.5.2条要求。 

	设计人
	张昆
	注册人
	张昆

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	2条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年9月3日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

