关于施工图设计审查意见的函
常州洛酷游艺有限公司： 

你单位报送的常州洛酷游艺有限公司装修改造项目（装修）（原常州弘阳广场（DN-010302地块）商业项目-7#楼）（建筑、电气专业）（编号：2025S539）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年8月12日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S539
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                      编号：2025S539
	项目名称
	常州洛酷游艺有限公司装修改造项目（装修）（原常州弘阳广场（DN-010302地块）商业项目-7#楼）（建筑、电气专业）

	项目地址
	常州市天宁区兰陵街道中吴大道1777号27幢弘阳上城4-1号2F-004、2F-005、2F-006
	建设单位
	常州洛酷游艺有限公司

	设计单位
	中城科泽工程设计集团有限责任公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州洛酷游艺有限公司装修改造项目（装修）（原常州弘阳广场（DN-010302地块）商业项目-7#楼）（建筑、电气专业）

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无

三 、其他意见：

1、立面图中未见消火栓箱，请补充。

	设计人
	张伟
	注册人
	高见

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	  0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州洛酷游艺有限公司装修改造项目（装修）（原常州弘阳广场（DN-010302地块）商业项目-7#楼）（建筑、电气专业）

	审查人
	徐荣华
	
	审查号
	10051-S1017
	联系电话
	88169831

	基本满足规范要求。



	设计人
	赵善帮
	注册人
	张绍金

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州洛酷游艺有限公司装修改造项目（装修）（原常州弘阳广场（DN-010302地块）商业项目-7#楼）（建筑、电气专业）

	审查人
	汤小华
	
	审查号
	10051-E1001
	联系电话
	86619907

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无

三 、其他意见：

  1、请复核本工程设计的照明灯具是否有安装高度在2.5米及以下时，其末端配电箱中的供电回路未设置剩余电流保护器的情形，如有，应予以纠正。

	设计人
	蒋莹莹
	专业负责人
	付亮

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年8月12日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

产值计算表（装修）
建筑类型：                                               填表日期：2025.8.12
	项目名称
	常州洛酷游艺有限公司装修改造项目（装修）（原常州弘阳广场（DN-010302地块）商业项目-7#楼）（建筑、电气专业）
	编号
	2025S539

	建筑工程
	面积（㎡）
	
	工程等级
	

	
	收费标准（元/㎡）
	
	收费金额（元）
	

	专项工程
	装饰□
	面积（㎡）
	
	预算投资（元）
	

	
	幕墙□
	
	
	
	

	
	轻钢□
	收费标准（‰）
	
	收费金额（元）
	

	
	智能□
	
	
	
	

	产值系数
	2.0
	计算产值（元）
	

	类别系数
	 eq \o\ac(□,√)
	住宅楼一次受理面积
	

	类别

专业
	审查人员
	比例（％）
	产值（元）

	建筑
	许□、邢□、张 eq \o\ac(□,√)、白□
	64.1%
	

	结构
	袁□、盛□、袁蓓□
徐荣华 eq \o\ac(□,√)、汤□、李□
	12.8%
	

	给排水
	唐□、王健□
	
	

	电气
	汤 eq \o\ac(□,√)、杨重义□
	23.1%
	

	暖通（通风）
	朱□、顾□
	
	

	勘察
	王□、史□
	
	

	建设单位
	常州洛酷游艺有限公司

	审核人
	

	备注
	


说明：1、产值系数：住宅小区50000平方米及以下为0.85，住宅小区5万～10万平方米为0. 75，10万以上为0.65；公建5000平方米及以下为1.4，5000平方米～10000平方米为1.35，10000平方米及以上为1.3。以上面积指标为一次受理面积。
      2、当某专业缺项时将其产值比例折算到其它各专业，以项目总比例100%计。
   3、以上收费计算仅用于计算产值。
