关于施工图设计审查意见的函
常州市夜民谣深情餐饮有限公司： 

你单位报送的常州市夜民谣深情餐饮有限公司装修改造项目-[原莱蒙都会国际商业街区A8二层局部]改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S674）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年10月16日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S674
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

建筑类型：公共建筑                               编号：2025S674
	项目名称
	常州市夜民谣深情餐饮有限公司装修改造项目-[原莱蒙都会国际商业街区A8二层局部]改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	项目地址
	常州市钟楼区南大街街道莱蒙都会商业街8-148二层局部，8-111二层，8-202，8-203，8-216，8-217
	建设单位
	常州市夜民谣深情餐饮有限公司

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	大型

	
	建筑面积
	838.09㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	99.1m
	防火等级
	一级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市夜民谣深情餐饮有限公司装修改造项目-[原莱蒙都会国际商业街区A8二层局部]改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、根据本次提供原始资料，2016年及2017年改造均改变原设计防火分区，未见明确分隔方式及相邻区域改造要求；本次改造改变2016年钟楼区南大街巴奴火锅店项目布局，重新分隔为肯德基等三个不同店铺，相邻店铺及公共区域未涉及，不满足《江苏省既有建筑改造消防设计技术要点（试行）》1.4条要求。

2、餐饮大厅为人员密集场所，Q~P轴交15轴隔墙上的疏散门净宽不满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018年版)5.5.19条。
三 、其他意见：
1、本次新增100厚轻质防火墙，请复核是否位于框架梁上且满足防火墙防倒塌等要求。复核位于G轴交16轴开向用户自理楼梯间的门是否为防火门。


	设计人
	蒋雨婷
	注册人
	李冲霄

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	2条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市夜民谣深情餐饮有限公司装修改造项目-[原莱蒙都会国际商业街区A8二层局部]改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	李雪峰
	
	审查号
	10051-S1023
	联系电话
	86619902

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无

三 、其他意见： 
1、应进一步明确本次改造区域，是否存在加固改造的历史情况；如果存在改造历史，应结合本次改造情形，补充结构安全鉴定或抗震鉴定报告；
2、应补充复核厨房、库房、卫生间区域，原设计活荷载使用限值情况、图纸资料等；
3、应补充结构相关图纸如改造结构说明等：结合本次改造情形，参照《江苏省既有建筑改造和加固工程结构施工图设计文件技术审查要点》（2025年版）第2.2.2条完善结构改造设计总说明，明确结构改造或加固的相关重要信息；应明确结构竣工图版本号、历次加固改造图纸等信息，作为本次结构改造复核的依据。


	设计人
	朱明华
	注册人
	朱明华

	违反工程建设标准强制性条文数0条
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市夜民谣深情餐饮有限公司装修改造项目-[原莱蒙都会国际商业街区A8二层局部]改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文：无 

二 、违反强制性标准：无 

三 、其他意见：
1、 消防专篇列表中自喷系统火灾延续时间有误。


	设计人
	蒋增珍
	专业负责人
	贡伟荣

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市夜民谣深情餐饮有限公司装修改造项目-[原莱蒙都会国际商业街区A8二层局部]改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、A8AL2a-WP1回路断路器规格不满足GB50054-2011，第6.3.3条。
三 、其他意见：
1、 供配电系统若沿用原系统，请将原系统图放进本次改造施工图中并注明出处，作为后期装修设计的基础条件及审图的对照。改造设计中沿用原供配电系统时需仔细复核后期装修设计的实际需求，避免容量在后期装修设计时超出预留容量引起进行改造设计变更。
2、 厨房间内宜选用感温探测器。
3、 部分包厢火灾探测器离墙距离过小。
4、 复核非消防联动切除的措施，并在火灾报警系统图及相应的配电系统图中表达。


	设计人
	李银梅
	专业负责人
	钟国洪

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市夜民谣深情餐饮有限公司装修改造项目-[原莱蒙都会国际商业街区A8二层局部]改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	顾旭俊
	
	审查号
	10051-H1006
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、人员密集场所应按DB32/3962-2020第8.4.3条要求设置空气质量监测装置。
三 、其他意见：
1、 暖施01 空调室内设计参数应注明相应的人员密度值。
2、 暖施05 复核包厢、厨房区域的门洞高度并注明，如其高度低于设计清晰高度，形成独立的防烟分区时应设置排烟设施。
3、复核确认本次改造设计不降低原设计其余区域（阴影区域）的消防要求；提供的原土建施工图纸未见R轴的排烟井道及排烟风机相关内容。

	设计人
	王成
	注册人
	杨丽君

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年10月16日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
