关于施工图设计审查意见的函
常州凤凰新城建设发展有限公司： 

你单位报送的菱港大厦裙房一层、三层、四层局部提升工程（原采菱菜场综合楼设计）-智能化工程（编号：2025S685）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年10月16日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S684
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

建筑类型：                               编号：2025S684
	项目名称
	菱港大厦裙房一层、三层、四层局部提升工程（原采菱菜场综合楼设计）-智能化工程

	项目地址
	常州市天宁区凤凰路与中吴大道交叉口东南侧
	建设单位
	常州凤凰新城建设发展有限公司

	设计单位
	中城科泽工程设计集团有限责任公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	型

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	菱港大厦裙房一层、三层、四层局部提升工程（原采菱菜场综合楼设计）-智能化工程

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、 电梯轿厢内摄像机的设置位置不满足GB51348-2019，第14.3.6.8条。
2、 位于疏散通道上的门禁系统在火灾或紧急情况下，未考虑人员在不需使用任何工具即能容易地从内部打开，且在门内一侧显著位置应设置明显标识，不满足GB55037-2022，第7.1.7条，GB51348-2019，第14.4.3条。
三 、其他意见：
1、 图例表中无图例说明。
2、 增补各类导线相应的保护管规格，并应满足GB55024-2022，第6.2.1~6.2.3条。
3、 按GB51348-2019，第26.5.19条增加弱电线路与供配电线路的距离要求。
4、 UPS容量略偏小，需满足GB51348-2019，第6.3.3.2条；UPS输出端中性点应有接地。
5、复核办公室中有无财务出纳室，若有则应设置入侵探测器和紧急报警装置。

	设计人
	蒋莹莹
	专业负责人
	付亮

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	2条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年10月16日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
