关于施工图设计审查意见的函
常州市英中电气有限公司： 

你单位报送的常州市英中电气有限公司新建变压器绝缘材料生产基地项目-办公楼幕墙设计（建筑、结构、电气专业）（编号：2025S686）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年10月16日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S686
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                      编号：2025S686
	项目名称
	常州市英中电气有限公司新建变压器绝缘材料生产基地项目-办公楼幕墙设计（建筑、结构、电气专业）

	项目地址
	新闸街道春江南路东侧、新龙路南侧
	建设单位
	常州市英中电气有限公司

	设计单位
	上海东大建筑设计研究院（集团）有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州市英中电气有限公司新建变压器绝缘材料生产基地项目-办公楼幕墙设计（建筑、结构、电气专业）

	审查人
	邢亮
	
	审查号
	10051-1018
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
   1、幕施-69，窗台处排水坡度不满足GB55030-2022，第4.5.3条。

三 、其他意见：
1、幕施-01，玻璃型材仅一种与土建施工图不一致，应复核。
2、幕施-05，本次送审仅涉及玻璃幕墙，铝合金门窗不应在本次申报范围。
3、幕施-28~37，45、46门窗图纸为专业厂家深化图，不应在本次报审范围，应予以取消。


	设计人
	张修境
	注册人
	张修境

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	1条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市英中电气有限公司新建变压器绝缘材料生产基地项目-办公楼幕墙设计（建筑、结构、电气专业）

	审查人
	汤建峰
	
	审查号
	10051-S1021
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、未明确计算软件名称及版本号。

2、按荷载规范复核雨蓬雪载的两种布置情况。
3、未见小雨蓬钢梁与预埋件连接计算中焊缝的分布情况及相应的抵抗矩w。
4、未见大雨蓬钢梁与预埋件连接计算。

5、计入雨蓬竖向荷载及扭矩，复核原结构混凝土构件。

	设计人
	张修境
	专业负责人
	张建伟

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市英中电气有限公司新建变压器绝缘材料生产基地项目-办公楼幕墙设计（建筑、结构、电气专业）

	审查人
	汤小华
	
	审查号
	10051-E1001
	联系电话
	86619907

	一 、违反强制性条文：无 

二 、违反强制性标准：无 

三 、其它意见：
1、幕墙的防雷措施应与其建筑物形成整体的防雷体系，应修改。
2、幕墙的圆钢水平均压环与其建筑主体结构钢筋的具体连接位置未交待，应补充。另外，幕墙水平均压环的最上端、最下端以及中间间距不超过20米处须与其建筑主体结构钢筋相连接。
3、如果有兼作防雷用的后预埋件与主体结构钢筋连接时，需凿出已施工完成的混凝土中的钢筋来焊接时，焊接完成后必须对遭破坏的混凝土进行修复，并保证不降低原结构设计强度，此要求请在图中明确标注。

	设计人
	张修境  
	专业负责人
	张建伟

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年10月16日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

