关于施工图设计审查意见的函
江苏新怡华超市连锁有限公司： 

你单位报送的江苏新怡华超市连锁有限公司青枫荟商业服务中心改造项目-声鸿文化传媒（常州）有限公司室内装饰项目、奥乐齐超市室内装饰项目（建筑、给排水、电气专业），公区室内装饰项目（编号：2025S675~S677）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年10月20日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S4675~S677
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                      编号：2025S675~S677
	项目名称
	江苏新怡华超市连锁有限公司青枫荟商业服务中心改造项目-声鸿文化传媒（常州）有限公司室内装饰项目、奥乐齐超市室内装饰项目（建筑、给排水、电气专业），公区室内装饰项目

	项目地址
	常州市钟楼区北港街道茶花路178号
	建设单位
	江苏新怡华超市连锁有限公司

	设计单位
	上海徐汇规划建筑设计有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	型

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	江苏新怡华超市连锁有限公司青枫荟商业服务中心改造项目-声鸿文化传媒（常州）有限公司室内装饰项目、奥乐齐超市室内装饰项目（建筑、给排水、电气专业），公区室内装饰项目

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	声鸿文化传媒（常州）有限公司室内装饰项目：
一 、违反强制性条文：
1、操作间、卫生间均设一个踏步，不满足《民用建筑通用规范》GB55031-2022 5.2.3
二 、违反强制性标准：
1、B9、P1包厢等局部造型吊顶、公区通用大样图中吊顶局部采用阻燃板基层，包厢立面均未见外窗，墙面装饰采用12厚阻燃板基层，不满足《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017 3.0.7、4.0.8条。
三 、其他意见：

1、S3、S4、B7包厢等墙面大面积采用灰镜，M7包厢顶面采用灰镜，请明确厚度及安全要求。

2、复核灯饰面层采用B级盖板是否满足规范要求。

3、复核装修设计是否遮挡防火救援窗。


	设计人
	郭威
	注册人
	郭威


	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计1条
	建筑防火0条
	1条


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	江苏新怡华超市连锁有限公司青枫荟商业服务中心改造项目-声鸿文化传媒（常州）有限公司室内装饰项目、奥乐齐超市室内装饰项目（建筑、给排水、电气专业），公区室内装饰项目

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	奥乐齐超市室内装饰项目（建筑、给排水、电气专业）：
一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
1、货架间通道宽不满足《商店建筑设计规范》JGJ48-2014 4.2.7
三 、其他意见：

1、12~14轴交C~D轴原设计仅为交通空间，不应作为存放场所。



	设计人
	郭威
	注册人
	郭威

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	1条


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	江苏新怡华超市连锁有限公司青枫荟商业服务中心改造项目-声鸿文化传媒（常州）有限公司室内装饰项目、奥乐齐超市室内装饰项目（建筑、给排水、电气专业），公区室内装饰项目

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	公区室内装饰项目：
一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
1、无障碍厕所开门侧实墙净宽不满足《无障碍设计规范》GB50763-2012  3.5.3.5.

提示盲道等无障碍设施、无障碍标志标识未在图中表达，无障碍厕所立面中无障碍坐便器、拉手等未见，设计深度不满足要求。复核无障碍厕所门开启后净宽是否满足规范要求。

三 、其他意见：

1、负一层12~14轴交C~D轴原设计仅为交通空间，不应设店铺。

2、立面图中防火玻璃隔断应明确厚度及防撞措施，且防火隔断应分隔至顶，吊顶上部分隔方式请明确。
3、扶梯大样01中中庭扶手高度有误

4、电梯厅大样中吊顶局部采用阻燃板，请明确燃烧性能。

5、根据2025年10月中旬XH2412Aa300-295建修-02变更“中庭装饰构件取消”，本次装修图中各层平面图、立面图、构件详图均应同步修改。


	设计人
	郭威
	注册人
	郭威

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	1条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	江苏新怡华超市连锁有限公司青枫荟商业服务中心改造项目-声鸿文化传媒（常州）有限公司室内装饰项目、奥乐齐超市室内装饰项目（建筑、给排水、电气专业），公区室内装饰项目

	审查人
	徐荣华
	
	审查号
	10051-S1017
	联系电话
	88169831

	声鸿文化传媒（常州）有限公司室内装饰项目：
一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三、其它意见：

1、装施-01、02：设计说明八.（一）.8和九.（五）.2条GB50210-2001为废止规范。
2、装施-06：总说明1.1.2条《办公建筑设计标准》JGJ67-2019编号有误。
3、装施-06：总说明1.1.2条《城市道路和建筑物无障碍设计规范》GB50189-2005（编号有误）为废止规范。
奥乐齐超市室内装饰项目（建筑、给排水、电气专业）：
一、违反强制性条文：无
二、违反强制性标准： 无
三、其它意见：

1、装施-01、02：设计说明八.（一）.8和九.（五）.2条GB50210-2001为废止规范。
2、装施-06：总说明1.1.2条《办公建筑设计标准》JGJ67-2019编号有误。
3、装施-06：总说明1.1.2条《城市道路和建筑物无障碍设计规范》GB50189-2005（编号有误）为废止规范。
公区室内装饰项目：
一、违反强制性条文：无
二、违反强制性标准： 无
三、其它意见：

1、装施-01、02：设计说明八.（一）.8和九.（五）.2条GB50210-2001为废止规范。
2、装施-06：总说明1.1.2条《办公建筑设计标准》JGJ67-2019编号有误。
3、装施-06：总说明1.1.2条《城市道路和建筑物无障碍设计规范》GB50189-2005（编号有误）为废止规范。
4、装施-135：节点大样03G322为废止图集。

	设计人
	姜颜宁
	注册人
	王锦

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	江苏新怡华超市连锁有限公司青枫荟商业服务中心改造项目-声鸿文化传媒（常州）有限公司室内装饰项目、奥乐齐超市室内装饰项目（建筑、给排水、电气专业），公区室内装饰项目

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	声鸿文化传媒（常州）有限公司室内装饰项目：
一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
1、排水管道穿越了伸缩缝未见采取合理的技术措施，不符合GB50015-2019第4.4.1.4条。

三 、其他意见：无


	设计人
	翁青青
	专业负责人
	苏国成

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面 0条
	 1条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	江苏新怡华超市连锁有限公司青枫荟商业服务中心改造项目-声鸿文化传媒（常州）有限公司室内装饰项目、奥乐齐超市室内装饰项目（建筑、给排水、电气专业），公区室内装饰项目

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	奥乐齐超市室内装饰项目（建筑、给排水、电气专业）：
一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
1、排水管道穿越了伸缩缝未见采取合理的技术措施，不符合GB50015-2019第4.4.1.4条。

三 、其他意见：无



	设计人
	翁青青
	专业负责人
	苏国成

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面 0条
	 1条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	江苏新怡华超市连锁有限公司青枫荟商业服务中心改造项目-声鸿文化传媒（常州）有限公司室内装饰项目、奥乐齐超市室内装饰项目（建筑、给排水、电气专业），公区室内装饰项目

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	公区室内装饰项目：
基本满足规范要求。



	设计人
	翁青青
	专业负责人
	苏国成

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面 0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	江苏新怡华超市连锁有限公司青枫荟商业服务中心改造项目-声鸿文化传媒（常州）有限公司室内装饰项目、奥乐齐超市室内装饰项目（建筑、给排水、电气专业），公区室内装饰项目

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	声鸿文化传媒（常州）有限公司室内装饰项目：
一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
1、 AP2-WP3回路，N线小于相线 ，且N线未有保护，不满足GB51348-2019，第7.4.5.2条。
2、 人员密集型场所，未明确导线的燃烧性能、产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级要求，不满足GB51348-2019，第13.9.1.3条。
三 、其他意见：

1、配电箱箱体编号应与改造设计阶段施工图一致。
2、应按GB55024-2022，第6.2.1~6.2.3条，明确线路保护管的选型要求。
3、AL2-WXb6、AL3-WX2回路导线宜放大，余自查。
4、AP1-WP2回路，断路器选用了4P型，中性线规格偏小得不到有效保护。
5、照明平面图增补导线芯数标注。
6、复核包厢内有无安装高度不高于2.5米的灯具，若有则照明配电回路应有30mA剩余电流保护措施。
7、请按苏建消防〔2022〕６号文件中公共建筑（既有建筑改造工程）消防设计文件的装修设计说明模板增补本工程消防专篇。
8、平面图应有轴线号。


	设计人
	张胜男
	专业负责人
	胡玉广

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	2条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	江苏新怡华超市连锁有限公司青枫荟商业服务中心改造项目-声鸿文化传媒（常州）有限公司室内装饰项目、奥乐齐超市室内装饰项目（建筑、给排水、电气专业），公区室内装饰项目

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	奥乐齐超市室内装饰项目（建筑、给排水、电气专业）：
一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：

1、配电箱箱体编号应与改造设计阶段施工图一致。
2、复核配电箱ALjf是否满足JGJ392-2016，第3.3.2条关于负荷等级的要求。
3、AP-WK4、WK5回路导线相对断路器规格偏小。
4、请按苏建消防〔2022〕６号文件中公共建筑（既有建筑改造工程）消防设计文件的装修设计说明模板增补本工程消防专篇。
5、节能专篇表二、表三线缆型号与系统图不一致。


	设计人
	张胜男
	专业负责人
	胡玉广

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	江苏新怡华超市连锁有限公司青枫荟商业服务中心改造项目-声鸿文化传媒（常州）有限公司室内装饰项目、奥乐齐超市室内装饰项目（建筑、给排水、电气专业），公区室内装饰项目

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	公区室内装饰项目：
一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
1、 地下室导线的燃烧性能、产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级要求，不满足GB51348-2019，第13.9.1.5条。
三 、其他意见：

1、配电箱箱体编号应与改造设计阶段施工图一致。
2、请按苏建消防〔2022〕６号文件中公共建筑（既有建筑改造工程）消防设计文件的装修设计说明模板增补本工程消防专篇。


	设计人
	张胜男
	专业负责人
	胡玉广

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	江苏新怡华超市连锁有限公司青枫荟商业服务中心改造项目-声鸿文化传媒（常州）有限公司室内装饰项目、奥乐齐超市室内装饰项目（建筑、给排水、电气专业），公区室内装饰项目

	审查人
	顾旭俊
	
	审查号
	10051-H1006
	联系电话
	86619903

	公区室内装饰项目：
一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：

1、 暖施-Z08 一层公区空调水管的固定支架及管道补偿设置有误，余同各层自查。
2、消防专篇内容表述应与本次装修内容一致。

	设计人
	张轩
	专业负责人
	王伟

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	　0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年10月20日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

