关于施工图设计审查意见的函
常州瑞途体育有限公司： 

你单位报送的常州瑞途体育有限公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S689）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年10月21日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S689
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

建筑类型：公共建筑                               编号：2025S689
	项目名称
	常州瑞途体育有限公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	项目地址
	常州市天宁区天宁吾悦广场10幢1077商铺
	建设单位
	常州瑞途体育有限公司

	设计单位
	常州市武进建筑设计院有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	大型

	
	建筑面积
	改造：560.83㎡

回复需增加关联改造面积：？
	建筑层数
	改造1层局部

原防火分区1F-9次主力店

	
	建筑高度
	地上37.9m
	防火等级
	地下一级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州瑞途体育有限公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	白俊霞
	
	审查号
	10051-1013
	联系电话
	86613771

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、不满足编制深度要求：

1）原防火分区1F-9，为主力店防火分区，主力店均独立疏散，未向步行街疏散，本次改造AA~AD轴间原一个主力店，现改造2个店铺，AA~AC轴间店铺为本次关联改造区，应同步关联改造实施到位，补充相关设计，各专业同步。

2）A-5交A-E轴新增疏散门，开启后不应影响疏散走道净宽度，复核明确。

2、主力店与步行街应防火墙分隔，独立疏散，苏公消【2016】113号文要求，防火墙做法补充，承重结构的耐火极限不应低于防火墙要求，复核补充。关联改造商铺需经步行街疏散，不属于主力店，防火分区重新划分补充，各专业同步补充，防火分隔应同步满足《建筑设计防火规范2018年版》第5.3.6-3/4条，防火卷帘门不满足要求，商铺疏散门净宽不应小于1.4米。关联改造商铺的新防火分区、原防火分区示意图比照对应补充。消防专篇同步修改。

3、A-3交A-C轴设防火卷帘门，不满足《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0》第1.3.3.13条。
三 、其他意见：

1、原一层平面图（改造前）已提供竣工图，本次改造图纸内请废止。

2、消防专篇，补充主力店防火墙相关设计。



	设计人
	韩晓烨
	注册人
	曾婷婷

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	3条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州瑞途体育有限公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	盛旦雯
	
	审查号
	10051-S1002
	联系电话
	86619913

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无

三 、其他意见： 
1、图中注明（或在建筑图中注明）本工程地下室顶板活荷为4.5kN/m2。

	设计人
	金张磊
	注册人
	张乾

	违反工程建设标准强制性条文数0条
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州瑞途体育有限公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	  基本满足规范要求。

	设计人
	徐鹏
	专业负责人
	张磊

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州瑞途体育有限公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：

1、瑜伽房内宜增设应急照明。

	设计人
	熊文章
	专业负责人
	王旭清

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州瑞途体育有限公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	顾旭俊
	
	审查号
	10051-H1006
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、暖施-05 新风过滤处理未见设置，复核未作消声处理的通风空调设备传播至主要功能房间室内的噪声限值是否能满足GB55016-2021第2.1.4条要求。

	设计人
	冯洁
	注册人
	陈敏

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年10月21日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
