关于施工图设计审查意见的函
常州市城市排水有限公司： 

你单位报送的常州市江边五期及污水资源化利用工程-长江路（新龙泵站-创业中路）污水管道收集系统完善工程-污水管道（编号：2025SS116）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                               2025年10月27日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025SS116
常州市住房和城乡建设局监制
市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市江边五期及污水资源化利用工程-长江路（新龙泵站-创业中路）污水管道收集系统完善工程-污水管道

	审查人
	任亮
	
	审查号
	10051-W1014
	联系电话
	13961470398

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1. 补充不锈钢管焊缝的防腐。
2. 平面图和纵断面字体均太小，无法看清。


	设计人
	孙鹏
	专业负责人
	朱华

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设标准强制性标准数

	0条
	0条


市 政 工 程 结 构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市江边五期及污水资源化利用工程-长江路（新龙泵站-创业中路）污水管道收集系统完善工程-污水管道

	审查人
	袁亦敏
	
	审查号
	10051-S1001
	联系电话
	88169831

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
  1、DC580C-00-01：说明六.11：抗震设计地下水位为设计地面下0.5m，应明确不低于当地防洪水位；
  2、DC580C-01-09：说明7中明确钢结构防腐设计年限。

	设计人
	聂东清
	注册人
	张毅

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查负责人：
                                      日期：2025年10月27日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
