关于施工图设计审查意见的函
常州江南环境工程有限公司： 

你单位报送的常州江南环境工程有限公司新建高端环保设备产业化基地项目-车间一建筑、结构、给排水、电气专业变更，研发车间建筑、给排水、电气专业变更（编号：2024S1165（第一次变更）、S1166（第三次变更））项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年10月28日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2024S1165（第一次变更）、S1166（第三次变更）
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                      编号：2024S1165（第一次变更）、S1166（第三次变更）
	项目名称
	常州江南环境工程有限公司新建高端环保设备产业化基地项目-车间一建筑、结构、给排水、电气专业变更，研发车间建筑、给排水、电气专业变更

	项目地址
	春江南路东侧、东风二路南侧
	建设单位
	常州江南环境工程有限公司

	设计单位
	中星联丰建设集团有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州江南环境工程有限公司新建高端环保设备产业化基地项目-车间一建筑、结构、给排水、电气专业变更，研发车间建筑、给排水、电气专业变更

	审查人
	邢亮
	
	审查号
	10051-1018
	联系电话
	86619903

	研发车间
一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、图纸J0001G1-A0020-X6，变更单中描述室外排水沟取消，图纸仍有索引，请复核。
2、变更单描述DT02取消，取消后各层平面电梯井、电梯门等如何处理未见任何表述，应补充完整。变更单中第4条表示有误，顶棚1~4虚线以下与仅施工抹灰层有冲突，建议重新提供构造表，表述清楚。


	设计人
	陈言明
	注册人
	缪江斌

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	 0条


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州江南环境工程有限公司新建高端环保设备产业化基地项目-车间一建筑、结构、给排水、电气专业变更，研发车间建筑、给排水、电气专业变更

	审查人
	邢亮
	
	审查号
	10051-1018
	联系电话
	86619903

	车间一
一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
  1、喷漆房增加吊顶不满足GB50016-2014，第3.6.5条。

三 、其他意见：
1、图纸J0001G1-A0010-1001A，设备间的火灾危险性类别需注明。
2、变更单中屋面光伏板取消，应与资规等部门复核项目是否有安装光伏板的要求；变更单第11条室外排水沟取消，但图纸 J0001G1-A0010-X2仍有示意，请复核。


	设计人
	陈言明
	注册人
	缪江斌

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	 1条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州江南环境工程有限公司新建高端环保设备产业化基地项目-车间一建筑、结构、给排水、电气专业变更

	审查人
	李雪峰
	
	审查号
	10051-S1023
	联系电话
	86619902

	  基本满足规范要求。


	设计人
	王寓欢
	注册人
	王寓欢

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州江南环境工程有限公司新建高端环保设备产业化基地项目-车间一建筑、结构、给排水、电气专业变更，研发车间建筑、给排水、电气专业变更

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	基本满足规范要求。

	设计人
	陈磊
	专业负责人
	丁超

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面 0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州江南环境工程有限公司新建高端环保设备产业化基地项目-车间一建筑、结构、给排水、电气专业变更，研发车间建筑、给排水、电气专业变更

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	  基本满足规范要求。


	设计人
	陈宇
	专业负责人
	王自立

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年10月28日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

