关于施工图设计审查意见的函
常州市星承宠物医院有限公司： 

你单位报送的常州市星承宠物医院有限公司宠物医院转诊中心建设项目（原莱茵花园北侧地块-商业一）-装修工程（建筑、电气专业）（编号：2025S703）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年10月28日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S703
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                      编号：2025S703
	项目名称
	常州市星承宠物医院有限公司宠物医院转诊中心建设项目（原莱茵花园北侧地块-商业一）-装修工程（建筑、电气专业）

	项目地址
	常州市钟楼区五星街道高成来茵花苑95幢
	建设单位
	常州市星承宠物医院有限公司

	设计单位
	江苏城工建筑设计研究院有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	小型

	
	建筑面积
	2739.6㎡
	建筑层数
	3层

	
	建筑高度
	13.3m
	防火等级
	地上一级 地上二级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州市星承宠物医院有限公司宠物医院转诊中心建设项目（原莱茵花园北侧地块-商业一）-装修工程（建筑、电气专业）

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三、其他意见：
1、吊顶详图中局部使用阻燃板基层，未见燃烧性能说明，通常为B1级与消防专篇要求不符。

2、无障碍卫生间拉手尺寸标注有误，请复核。
3、请根据面积复核玻璃厚度及材质，并明确防撞措施。

	

	设计人
	张小亮
	注册人
	张小亮

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市星承宠物医院有限公司宠物医院转诊中心建设项目（原莱茵花园北侧地块-商业一）-装修工程（建筑、电气专业）

	审查人
	袁亦敏
	
	审查号
	10051-S1001
	联系电话
	88169831

	  基本满足规范要求。

	设计人
	张小亮
	专业负责人
	张小亮

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市星承宠物医院有限公司宠物医院转诊中心建设项目（原莱茵花园北侧地块-商业一）-装修工程（建筑、电气专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、3AL1-WL2、WL4回路，引入带淋浴的卫生间的照明回路未采取了剩余电流保护措施，不满足GB51348-2019，第12.10.3条。
三 、其他意见：
1、请按苏建消防〔2022〕６号文件中公共建筑（既有建筑改造工程）消防设计文件的装修设计说明模板增补本工程消防专篇。

	设计人
	王晶泰
	专业负责人
	顾晓宏

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年10月28日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

