关于施工图设计审查意见的函
常州优遇企业管理有限公司： 

你单位报送的常州智慧商业研究院项目-装修工程建筑、电气专业变更（编号：2023S1262（第一次变更））项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年10月28日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2023S1262（第一次变更）
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                      编号：2023S1262（第一次变更）
	项目名称
	常州智慧商业研究院项目-装修工程建筑、电气专业变更

	项目地址
	常州市天宁区兰陵街道和平中路326号（原清凉路143号）
	建设单位
	常州优遇企业管理有限公司

	设计单位
	江苏华亚工程设计研究院有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	型

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	7度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州智慧商业研究院项目-装修工程建筑、电气专业变更

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：

  1、二、三层排烟通道（无人停留）装修、布局与客房一致，存在改做客房隐患。


	设计人
	乔烨
	注册人
	高伟国

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州智慧商业研究院项目-装修工程建筑、电气专业变更

	审查人
	汤建峰
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	基本满足规范要求。


	设计人
	乔烨
	注册人
	高伟国

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州智慧商业研究院项目-装修工程建筑、电气专业变更

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	13961187072

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：

1、卫生间洗浴位置的灯具需选用相应防护等级的产品。

	设计人
	张苏雅
	专负责人
	张弘刚

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0 条
	功能性等方面0 条
	 0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年10月28日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
