关于施工图设计审查意见的函
常州市合乐欢歌舞娱乐有限责任公司： 

你单位报送的常州市合乐欢歌舞娱乐有限责任公司装修改造工程-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S706）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年10月31日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S706
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

建筑类型：公共建筑                               编号：2025S706
	项目名称
	常州市合乐欢歌舞娱乐有限责任公司装修改造工程-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	项目地址
	常州市钟楼区西林街道怀德南路8号中吴广场1幢3层1号MG1022商铺
	建设单位
	常州市合乐欢歌舞娱乐有限责任公司

	设计单位
	常州市武进建筑设计院有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	大型

	
	建筑面积
	改造：489㎡

回复需增加关联改造面积：？

防火分区一面积：2689.44平米
	建筑层数
	改造三层局部

原防火分区一内

	
	建筑高度
	99.45m
	防火等级
	地上一级
地下一级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市合乐欢歌舞娱乐有限责任公司装修改造工程-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	白俊霞
	
	审查号
	10051-1013
	联系电话
	86613771

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、不满足编制深度要求：

（1） 本次改造1交C轴楼梯间前室门改变，该楼梯及新增公共走道均应在本次改造内容，改造面积补充。剩余同一防火分区内应同步关联改造，关联改造面积补充，本次关联改造区，应同步关联改造实施到位，补充相关设计，各专业同步。

（2） 新增卫生间下部功能、布置不明，卫生间排水做法不明，是否直接穿越楼板，能否直接贴邻设置，复核明确，并提供依据。

（3） A~D交1~8轴原建筑集中就餐区改造为KTV后，建筑D~2/E轴是否仍为餐饮后厨区，复核明确，并提供依据，建议按商业疏散人数重新核算。

（4） 消火栓未见，背衬墙体做法，耐火极限复核。

（5） 新增卫生间与相邻房间地面高差、做法不明，并与结构复核荷载等要求。
2、根据G55037-2022第2.2.3条，救援窗口应方便救援人员进出，且可在室内、室外永久识别，A轴原救援窗口进入内侧管廊区，经甲级防火门与室内公共区连通，改造后该区门移位，且设置在包厢内，内部不易识别，救援通道不畅，不应降低要求。
三 、其他意见：

1、原三层平面图（改造前）已提供竣工图，本次改造图纸内请废止。
2、相邻8~9交D轴处餐饮后厨区的分隔墙体位置、归属、疏散复核明确。

3、2交B轴新增何种机房不明，火灾类别补充。
4、消防专篇：1.2.1-4条时间有误，复核。2.5.2条除改造区后剩余区域的疏散宽度补充说明。2.6.1/2.9.1-1本次改动的LT15,补充说明。
5、包厢门是否设观察窗，复核。


	设计人
	熊文章
	注册人
	曾婷婷

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	2条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市合乐欢歌舞娱乐有限责任公司装修改造工程-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	袁亦敏
	
	审查号
	10051-S1001
	联系电话
	88169831

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无

三 、其他意见：
  1、三层楼面活载原设计取3.5，现部分仍为商铺，是否在这商铺范围内无新增轻质隔墙，请核。

	设计人
	金张磊
	注册人
	张乾

	违反工程建设标准强制性条文数条
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市合乐欢歌舞娱乐有限责任公司装修改造工程-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	陈阔飞
	
	审查号
	10051-W1018
	联系电话
	13016886860

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见： 
1、水施08/08给水系统原理图中，从给水立管接入三层的给水支管起端处应设阀门。违反GB50015-2019第3.5.4条。



	设计人
	徐鹏
	专业负责人
	张磊

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市合乐欢歌舞娱乐有限责任公司装修改造工程-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、 供配电系统若沿用原系统，请明确原系统图与现场实际情况一致性，并将原系统图放进本次改造施工图中注明出处，作为后期装修设计的基础条件及审图的对照。改造设计中沿用原供配电系统时需仔细复核后期装修设计的实际需求，避免容量在后期装修设计时超出预留容量引起进行改造设计变更。
2、复核机房所在位置上一层是否存在卫生间等潮湿场所；机房内增设消防电话。

	设计人
	熊文章
	专业负责人
	王旭清

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市合乐欢歌舞娱乐有限责任公司装修改造工程-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	朱达文
	
	审查号
	10051-H1001
	联系电话
	86619906

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
  1、三层送、排风管穿过2-B轴右侧机房墙处防火阀标注不清。
  2、三层1-B轴左侧防烟楼梯间及其前室有变更，应设计防烟设施。
  3、GB55036-2022第11.3.5条应予说明。
  4、本改造设计不降低非改造区的消防安全条件，设计应核实并予说明。



	设计人
	冯洁
	专业负责人
	陈敏

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年10月31日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
