关于施工图设计审查意见的函
常州万弘金服饰有限公司： 

你单位报送的常州万弘金服饰有限公司二层第F2019号商铺装修改造项目-改造（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S715）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年11月05日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S715
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

建筑类型：公共建筑                               编号：2025S715
	项目名称
	常州万弘金服饰有限公司二层第F2019号商铺装修改造项目-改造（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	项目地址
	常州经济开发区经开区潞城街道东方东路165号二层第F2019号商铺
	建设单位
	常州万弘金服饰有限公司

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	大型

	
	建筑面积
	829㎡
	建筑层数
	地上6层，地下2层

	
	建筑高度
	36.265m
	防火等级
	地上一级，地下一级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州万弘金服饰有限公司二层第F2019号商铺装修改造项目-改造（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	邢亮
	
	审查号
	10051- 1018
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三、其他意见：

1、建施02， 工程做法中楼面防滑等级未见表示。


	设计人
	吴梦甜
	注册人
	李冲霄

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州万弘金服饰有限公司二层第F2019号商铺装修改造项目-改造（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	汤建峰
	
	审查号
	10051-S1021
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无

三 、其他意见：
1、未见原结构竣工图中关于楼面活荷载限值的说明，本次结构设计复核单中所述的楼面活载3.5t/m2是否属实。
2、未见轻钢龙骨隔墙具体做法。



	设计人
	徐翔
	注册人
	朱明华

	违反工程建设标准强制性条文数条
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州万弘金服饰有限公司二层第F2019号商铺装修改造项目-改造（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	王健
	
	审查号
	10051-W1017
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准： 

1. 水施07  违反GB50084-2017  7.1.2条  喷头布置间距不满足设计规范要求。
三 、其他意见： 
1. 水施01  设计说明中补充室内消火栓型号及是否须采用减压稳压型消火栓；此次改造范围内有仓库区域？复核仓库区域相关设计参数。
2. 水施03   补充喷头安装图例说明。
3. 水施05   消防专篇中补充本次具体改造措施等相关内容。
4. 水施06   平面图中部分消火栓设置间距太近，建议调整；灭火器布置不满足设计说明要求。


	设计人
	蒋增珍
	专业负责人
	贡伟荣

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州万弘金服饰有限公司二层第F2019号商铺装修改造项目-改造（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、未采取火灾时非消防电源联动切除措施，不满足GB50116-2013，第4.10.1条。
三 、其他意见：
1、 电施03，导线穿管表导线型号与实际不符。
2、 应急照明WE3回路可不选用耐腐蚀线缆。
3、供配电系统若沿用原系统，请明确原系统图与现场实际情况一致性，并将原系统图放进本次改造施工图中注明出处，作为后期装修设计的基础条件及审图的对照。改造设计中沿用原供配电系统时需仔细复核后期装修设计的实际需求，避免容量在后期装修设计时超出预留容量而引起改造设计变更。

	设计人
	李银梅
	专业负责人
	钟国洪

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州万弘金服饰有限公司二层第F2019号商铺装修改造项目-改造（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	顾旭俊
	
	审查号
	10051-H1006
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、 暖施07 人员密集场所应按DB32/3962-2020第8.4.3条要求设置空气质量监测装置。
三 、其他意见：
1、 消防专篇按《江苏省民用建设工程消防设计文件编制指南》（既有建筑改造工程）的格式要求修改相关内容。
暖施06 防烟分区排烟参数表格中的挡烟垂壁设置高度与平面标注部分不一致。

	设计人
	王成
	注册人
	杨丽君

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年11月05日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
