关于施工图设计审查意见的函
常州盛盈商业管理有限公司： 

你单位报送的常州盛盈商业管理有限公司装修改造项目-改造工程（重新审查）（编号：2025S720）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年11月06日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S720
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

建筑类型：公共建筑                               编号：2025S720
	项目名称
	常州盛盈商业管理有限公司装修改造项目-改造工程（重新审查）

	项目地址
	常州市天宁区兰陵街道中吴大道1777号
	建设单位
	常州盛盈商业管理有限公司

	设计单位
	江苏远瀚建筑设计有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	大型

	
	建筑面积
	3661m2
	建筑层数
	6层

	
	建筑高度
	37.2m
	防火等级
	一级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州盛盈商业管理有限公司装修改造项目-改造工程（重新审查）

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051- 1018
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三、其他意见：

1、二层改为餐饮功能，未见厨房，请明确设置要求。
2、防火分区2F-02分为两个商铺，疏散需通过相邻商铺，存在封闭隐患。

3、复核并明确新增防火墙材质，是否位于框架梁上，新增卷帘长度与防火墙长度比。

4、复核LT15前室外墙上的C1512救援窗是否封堵。


	设计人
	苏映敏
	注册人
	邵强

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州盛盈商业管理有限公司装修改造项目-改造工程（重新审查）

	审查人
	徐荣华
	
	审查号
	10051-S1021
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无

三 、其他意见：
1、结施-01：设计总说明2.1条GB50011-2010、GB50010-2010为废止规范。
2、结施-01：设计总说明3.2条用途有误。 

3、结施-02：设计总说明9.2.2条GB/T50476-2008为废止规范。
4、结施-05：复核设计专篇结构形式。

5、补相关计算书。



	设计人
	常泽坤
	注册人
	王鸿斌

	违反工程建设标准强制性条文数条
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州盛盈商业管理有限公司装修改造项目-改造工程（重新审查）

	审查人
	唐健华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准： 无
三 、其他意见： 
1、 复核一下室内消火栓的设计是否满足GB 50974-2014第7.4.5条。


	设计人
	陈羿潼
	专业负责人
	冯先礼

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州盛盈商业管理有限公司装修改造项目-改造工程（重新审查）

	审查人
	汤小华
	
	审查号
	10051-E1001
	联系电话
	86619907

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
  1、火灾警报器的设置数量偏少（一般情况下，两个警报器的间距为25米左右），应适当增加。
  2、一些安全出口的门上方设置的是疏散出口标志灯，应改为安全出口标志灯。
  3、所有公共厨房在建筑专业确定位置后应补设辅助等电位联结装置。

三 、其他意见：
  1、卫生间、空调机房及其门口后勤走道等区域的本次改造，电气专业不需要进行改造设计的原因，图中应明确标注。
  2、使用可燃气体的区域（厨房）的可燃气体报警系统设计，图中明确仅为示意，具体设计另外进行，因此以后另外进行的具体施工图设计建设单位应另行报审。

	设计人
	耿律
	专业负责人
	耿律

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	3条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州盛盈商业管理有限公司装修改造项目-改造工程（重新审查）

	审查人
	朱达文
	
	审查号
	10051-H1001
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
  1、二层空调送风管穿过2-F交2-3轴左上侧墙处及AHU风管穿空调机房地板或顶板处未设防火阀，违反GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条。
  2、LT15左侧原为合用前室，有加压送风，现为前室，无加压送风；LT15下侧消防电梯前室变更。防烟楼梯间及消防电梯前室无防烟变更设计，违反苏建消防【2022】6号第4.7.2条。
  3、无机械排烟设计计算书，违反上述文件第4.7.1条。
  4、餐饮新风量违反GB50735-2012第3.0.6.3条。
三 、其他意见：
  1、二层餐饮（燃气铺）如使用燃气，则应设平时通风和事故通风设施。
  2、改造工程定性应予说明。
  3、防火分区如有变更，则应画出示意图，并核排烟系统设计是否按防火分区设置。
  4、根据2024江苏省建设工程施工图设计审查技术问答暖通专业第2-19条，补风机的补风量不应小于排烟风机风量的50%。
  5、冷热负荷如有变更，则计算书应报审。
  6、暖消-01与暖消-03中防排烟风管的耐火极限做法不一致，宜按22K311-5做。
  7、防烟分区2-13~18吊顶应说明为封闭式。

	设计人
	马晶波
	注册人
	费霞

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	4条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年11月06日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
