关于施工图设计审查意见的函
常州骋江新能源科技有限公司： 

你单位报送的风力发电机组传动链制造与再制造中心项目-车间幕墙工程（建筑、结构、电气专业）（编号：2025S722）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年11月7日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S722
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                      编号：2025S722
	项目名称
	风力发电机组传动链制造与再制造中心项目-车间幕墙工程（建筑、结构、电气专业）

	项目地址
	郑陆镇舜新南路南侧、中心河路东侧地块
	建设单位
	常州骋江新能源科技有限公司

	设计单位
	江苏营特工程咨询设计管理有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	风力发电机组传动链制造与再制造中心项目-车间幕墙工程（建筑、结构、电气专业）

	审查人
	邢亮
	
	审查号
	10051- 1018
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三、其他意见：

1图纸SM-01，设计依据缺，DB32/T4065-2021，同步复核是否能满足此标准的相关要求。
2、图纸QS-01~03，MQ5~MQ8，幕墙开启扇面积与土建不一致，应复核通风，排烟是否满足要求。


	设计人
	刘德萍
	注册人
	肖振礼

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	风力发电机组传动链制造与再制造中心项目-车间幕墙工程（建筑、结构、电气专业）

	审查人
	汤建峰
	
	审查号
	10051-S1021
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、 未明确计算软件名称及版本号。

2、 SM-01:抗震规范所列版本已作废，余自查。

PMMJ-02:梁上预埋件定位不详，并自查受剪锚筋的边距。

2、按荷载规范复核雨蓬雪载的两种布置情况。
3、JD-10:雨蓬钢梁与预埋件连接不详，包括焊缝的分布、焊缝形式、厚度等。
4、JD-10:幕墙立柱为吊挂构件，下面楼层连接节点为竖向释放水平约束，详图中实现上述计算假定的节点不详。

5、HMJ-02:锚板上设长圆孔，盖板与锚板未见焊接，如何保证固定连接。余自查。



	设计人
	刘德萍
	注册人
	肖振礼

	违反工程建设标准强制性条文数条
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	风力发电机组传动链制造与再制造中心项目-车间幕墙工程（建筑、结构、电气专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、 FL-01,GB50057版本号有误。
2、增补接闪带与幕墙金属结构的连接详图。

	设计人
	刘德萍
	专业负责人
	林有军

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年11月7日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
