关于施工图设计审查意见的函
常州库曼体育文化有限公司： 

你单位报送的常州库曼体育文化有限公司歌林公园店装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S719）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年11月7日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S719
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

建筑类型：公共建筑                               编号：2025S719
	项目名称
	常州库曼体育文化有限公司歌林公园店装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	项目地址
	常州经济开发区经开区潞城街道东方东路165号五层F5007号商铺
	建设单位
	常州库曼体育文化有限公司

	设计单位
	江苏远瀚建筑设计有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	大型

	
	建筑面积
	本次改造面积：975㎡
	建筑层数
	地上6层，地下2层

	
	建筑高度
	36.265m
	防火等级
	地上一级，地下一级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州库曼体育文化有限公司歌林公园店装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	邢亮
	
	审查号
	10051- 1018
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三、其他意见：

1、建施04，功能调整为羽毛球馆后，复核净高、缓冲空间等是否能满足羽毛球馆相关要求。复核楼梯的踏高、踏宽等是否满足JGJ31-2003，第8.2.5条的要求。
2、缺地面、墙面、顶面等构造做法。补充消防疏散平面图。


	设计人
	苏映敏
	注册人
	邵强

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州库曼体育文化有限公司歌林公园店装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	汤建峰
	
	审查号
	10051-S1021
	联系电话
	85588651

	  基本满足规范要求。 

	设计人
	孔林军
	注册人
	王鸿斌

	违反工程建设标准强制性条文数条
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州库曼体育文化有限公司歌林公园店装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	王健
	
	审查号
	10051-W1017
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准： 无
三 、其他意见： 
1. 水施01  设计说明中补充挑高上空区域净空高度并复核所选用喷头流量系数；明确喷淋管道选型。
2. 水施03  校核一下自喷系统喷头布置是否满足GB50084-2017第7.2.3条，如需设增补喷头，则应在图中绘出。 



	设计人
	陈羿潼
	专业负责人
	冯先礼

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州库曼体育文化有限公司歌林公园店装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、 6-5ALE(JZ)1-Y2回路导线选型不满足GB51309-2018，第3.5.3条。
2、 屋顶新增风机配电线路未明确防闪电电涌侵入措施，不满足GB50057-2010，第4.5.4.2条。
三 、其他意见：
1、火灾报警系统线缆表部分导线型号与消防专篇不一致。
2、用于消防风机控制的接触器需明确满足2类配合要求。
3、图中含有可燃气体报警控制器示意图，消防专篇也有相关叙述，平面图未见相应内容，请复核。
4、供配电系统若沿用原系统，请明确原系统图与现场实际情况一致性，并将原系统图放进本次改造施工图中注明出处，作为后期装修设计的基础条件及审图的对照。改造设计中沿用原供配电系统时需仔细复核后期装修设计的实际需求，避免容量在后期装修设计时超出预留容量而引起改造设计变更。

	设计人
	耿倖
	专业负责人
	耿倖

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	2条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州库曼体育文化有限公司歌林公园店装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	顾旭俊
	
	审查号
	10051-H1006
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、 参数调整的排烟风机、补风风机的设置应满足苏建函消防【2022】506号文第4.2.9条要求。
三 、其他意见：
1、 暖施01 设计依据中《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019应按现行版本执行；说明四.4条相关防烟分区净高的内容与本设计不符，消防专篇同步按实际设计内容要求注明。
2、暖施06 复核排烟口距本防烟分区最远点的距离是否不大于30m,并在图中注明。 

	设计人
	马晶波
	专业负责人
	费霞

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年11月7日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
