关于施工图设计审查意见的函
常州市武进区潞城街道办事处： 

你单位报送的龙富路（龙锦路-富民路）新建工程（一期）建设工程（编号：2025SS120）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                               2025年11月10日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025SS120
常州市住房和城乡建设局监制
市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	龙富路（龙锦路-富民路）新建工程（一期）建设工程

	审查人
	沈锦
	
	审查号
	10051-R2004
	联系电话
	13775086882

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、说明中对于建筑垃圾再生材料，需明确所用的区域及相应的量。
2、平面设计图中，工程终点的设计标高应与测量标高保持一致。
3、工程范围以外的现状标高与设计标高数据不一致。
4、车行道路恢复结构，平面设计图中，及数量表中均未表达。

5、纵断面设计图中，K0+174.153标高图中标写错误。

6、道路结构图中，缺少人行道设计图，无障碍及盲道等图纸，请设计单位补充。
7、道路结构图中，缺混凝土切缝图及相关说明。
8、设计图起点为断头路，补充接边处理方案。
（注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。）



	设计人
	徐震
	工程规模
	长度约252米，宽度16米

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设标准强制性标准数

	0条
	0条


市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	龙富路（龙锦路-富民路）新建工程（一期）建设工程

	审查人
	张丹
	
	审查号
	10051-W1013
	联系电话
	13776887698

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、Y7-1-Y7标高如为倒虹应标明，且龙锦路交叉口的雨水管标高与规划不一致。

	设计人
	张莉
	专业负责人
	何文江

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设标准强制性标准数

	0条
	0条


市 政 工 程 结 构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	龙富路（龙锦路-富民路）新建工程（一期）建设工程

	审查人
	袁蓓
	
	审查号
	10051-S1016
	联系电话
	86619913

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、明确正负零标高，并复核抗浮设计水位取值。
2、复核YB1、YB2长度，详图应与剖面图一致。复核YB1计算（板厚、配筋）。


	设计人
	万梦飞
	注册人
	陈绍剑

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	0条


市 政 工 程 电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	龙富路（龙锦路-富民路）新建工程（一期）建设工程

	审查人
	汤小华
	
	审查号
	10051-E1001
	联系电话
	86619907

	基本满足规范要求。


	设计人
	张莉
	专业负责人
	何文江

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查负责人：
                                      日期：2025年11月10日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
