关于施工图设计审查意见的函
常州必能信汽车电器有限公司： 

你单位报送的常州必能信汽车电器有限公司新建新能源发动机点火系统及机电组件设备制造生产线项目-车间F-P轴、C-P轴、14-1轴幕墙工程（建筑、结构、电气专业）（编号：2025S748）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年11月17日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S748
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                      编号：2025S748
	项目名称
	常州必能信汽车电器有限公司新建新能源发动机点火系统及机电组件设备制造生产线项目-车间F-P轴、C-P轴、14-1轴幕墙工程（建筑、结构、电气专业）

	项目地址
	邹区镇振中路北侧，纵七路东侧
	建设单位
	常州必能信汽车电器有限公司

	设计单位
	中略设计有限责任工程
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州必能信汽车电器有限公司新建新能源发动机点火系统及机电组件设备制造生产线项目-车间F-P轴、C-P轴、14-1轴幕墙工程（建筑、结构、电气专业）

	审查人
	邢亮
	
	审查号
	10051- 1018
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三、其他意见：

1、SM-01，图纸字体重叠。
2、SM-03，常州工程使用《上海建筑幕墙工程技术标准》？外墙装饰金属板材的具体材质是什么？
3、PM-06，复核图纸，轴线和墙体不对应。


	设计人
	顾诗源
	注册人
	姬春祥

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州必能信汽车电器有限公司新建新能源发动机点火系统及机电组件设备制造生产线项目-车间F-P轴、C-P轴、14-1轴幕墙工程（建筑、结构、电气专业）

	审查人
	袁蓓
	
	审查号
	10051-S1016
	联系电话
	86619913

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、设计说明部分字符重叠或错位，请复核调整。
2、完善设计说明，明确设计依据，且应选用适用于本工程的国标、行标或地方标准。明确立柱及横梁等构件材料的选用，参照DB32/T4065-2021第5.8.IV节完善化学锚栓相关构造要求。
3、计算书中风荷载计算高度偏小，请核。
4、补充埋件布置图及大样图。


	设计人
	顾诗源
	注册人
	姬春祥

	违反工程建设标准强制性条文数条
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州必能信汽车电器有限公司新建新能源发动机点火系统及机电组件设备制造生产线项目-车间F-P轴、C-P轴、14-1轴幕墙工程（建筑、结构、电气专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、 需明确竖向主龙骨底端应按GB55024-2022，第7.1.3.3条与防雷装置的连接。
2、JD-14说明10，冲击电阻值要求与原土建电气设计不一致，应以原土建电气设计为准。


	设计人
	顾诗源
	专业负责人
	姬春祥

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年11月17日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
