关于施工图设计审查意见的函
常州铂澜宴都酒店管理有限公司： 

你单位报送的大型商宴、婚宴酒店项目-改造项目幕墙工程（原江苏天友有限公司工业园生产车间A#）（建筑、结构、电气专业）（编号：2025S746）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年11月17日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S746
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
建筑类型：                                 编号：2025S746
	项目名称
	大型商宴、婚宴酒店项目-改造项目幕墙工程（原江苏天友有限公司工业园生产车间A#）（建筑、结构、电气专业）

	项目地址
	江苏省金坛经济开发区汇贤路2号
	建设单位
	常州铂澜宴都酒店管理有限公司

	设计单位
	广州瑞华建筑设计院有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	建筑
	工程等级
	型

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	



建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	大型商宴、婚宴酒店项目-改造项目幕墙工程（原江苏天友有限公司工业园生产车间A#）（建筑、结构、电气专业）

	审查人
	邢亮
	
	审查号
	10051-1018
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、幕施-11，6厚安全玻璃使用面积超3㎡，不满足《建筑玻璃应用技术规程》第7.1.1-1㎡。其余幕墙玻璃同步复核。玻璃幕墙的外片玻璃应采用夹胶玻璃，《建筑幕墙工程技术标准》DB32/T4065-2021，第4.1.4条。
2、幕施-15，楼层处未见防火封堵，不满足DB32/T4065-2021，第4.8.11条。
三 、其他意见：
1、幕施-01，玻璃材质与土建施工图不一致。
2、幕施-02，幕墙的气密性等级2级有误。
3、幕施-05，设计依据缺DB32/T4065-2021。
4、幕施-06，H轴~J轴处有变形缝，此处幕墙设计未考虑变形缝的处理，其余变形缝处幕墙同步调整。
5、幕施-12，剖面中护窗栏杆未见表示。


	设计人
	翟金礼
	注册人
	陈琳

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	2条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	大型商宴、婚宴酒店项目-改造项目幕墙工程（原江苏天友有限公司工业园生产车间A#）（建筑、结构、电气专业）

	审查人
	汤建峰
	
	审查号
	10051-S1021
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无

三、其他意见：

1、 幕施-57：未明确计算幕墙软件名称及版本号；结构计算软件未包括计算中用到的3D3S。

2、 幕施-57：本工程设计工作年限为50年，超过主体结构工作年限，未交待主体结构达到工作年限后的鉴定要求。
3、 幕施-58：钢构件防腐年限≥50年，是否恰当，需与相应的防腐做法一致。
4、 幕施-11:DY101计算书中，上节点吊挂在女儿墙顶的混凝土梁上，该梁是否为主体结构受力梁，幕墙传给该梁的水平和竖向荷载作用下该梁承载力是否能满足；模型中的下面1个节点竖向释放，幕施-24节点1中看不出如何释放；未见幕墙立柱与主体结构的连接计算，连接焊缝要求也不明确。标高8.2以上和以下采用两种软件计算，上下两段的连接关系怎样的。

5、 幕施-12:DY102计算书中，计算书为悬臂桁架布置，与幕施-41、幕施-42的杆件表达不一致，节点详图未反映结构做法，深度不够；复核悬挑构件的水平面内的计算长度。DY103同查。
6、 幕施-14:DY104计算书中，底部往上第二排节点为何也是不动铰，核查与主体结构的连接计算假定与详图是否一致，上部节点竖向释放，竖向长圆孔的尺寸是多少？
7、 拱形构架计算中，屋面以上部分的风荷载体型系数1.0偏小；未见钢架与主体结构的连接计算和详图；未见斜杆内力作为主体结构荷载，对主体结构梁的结构复核；复核钢架刚度对主体结构整体刚度的影响。
8、 预埋件计算和后锚固计算中，针对哪个节点、荷载出处等不明确。核查所有连接节点中焊缝的分布、焊缝形式、厚度等是否明确，并应与计算一致；核查抗剪锚筋和锚栓的间距和边距是否满足规范要求。


	设计人
	翟金礼
	注册人
	陈琳

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	大型商宴、婚宴酒店项目-改造项目幕墙工程（原江苏天友有限公司工业园生产车间A#）（建筑、结构、电气专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、竖向主龙骨底端未有与防雷装置的连接，不满足GB55024-2022，第7.1.3.3条。
三 、其他意见：
1、 设计总说明四.10，引用JGJ16已废止。
2、 慕施-51，图中接闪带位置以及接闪带与幕墙金属构件的连接做法不明确。
3、增补竖向主龙骨与防雷装置连接的间距示意图。

	设计人
	翟金礼
	专业负责人
	陈琳

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年11月17日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
